Obsah

- Úvod

  - Historický vývoj automatizace 	3

  - Základní pojmy 	4

  - Přínosy automatizace 	6

  - Trendy automatizace 	6

- Logické řízení

  - Logická algebra (Booleova) 	8

  - Kombinační obvody 	9

    - Popis kombinačních logických funkcí 	9

    - Základní logické funkce 	11

    - Zjednodušování logických funkcí – minimalizace 	15

    - Realizace logických funkcí 	17

  - Sekvenční obvody 	28

    - Popis sekvenčních obvodů 	28

    - Klopné obvody 	30

    - Registry 	32

    - Čítače 	33

- Programovatelné automaty

  - Technické vybavení programovatelných automatů 	35

    - Konstrukční a elektrické provedení programovatelných automatů 	36

  - Programové vybavení programovatelných automatů 	40

    - Vykonávání programu PLC 	40

    - Tvorba uživatelských programů 	41

    - Programovací jazyky PLC 	41

- Prostředky automatického řízení

  - Vlastnosti a rozdělení 	44

    - Statické vlastnosti prostředků - statická charakteristika 	44

    - Dynamické vlastnosti prostředků 	45

    - Rozdělení prostředků 	46

  - Prvky pro získání informace - senzory 	48

    - Úvod 	48

    - Senzory teploty 	53

4.2.2.1. Elektrické teploměry 	53

4.2.2.2. Krystalový teploměr 	55

4.2.2.3. Bezdotykové měření teploty (pyrometrie) 	55

    - Snímače mechanických veličin 	57

4.2.3.1. Snímače polohy 	57

4.2.3.2. Snímače síly a tlaku 	67

      - Snímače průtoku 	70

      - Snímače hladiny 	73

      - Snímače fyzikálních a chemických vlastností kapalin a plynů 	75

      - Snímače optických veličin 	76

      - Snímače magnetických veličin 	77

  - Prostředky pro přenos a úpravu signálu 	78

    - Prostředky pro přenos signálu 	78

    - Signálové a mezisystémové  převodníky 	79

    - Analogově-číslicové převodníky 	80

    - Číslicově-analogové převodníky 	80

  - Prvky pro zpracování informace 	80

    - Zesilovače 	80

    - Členy pro logické operace 	81

  - Akční členy 	82

    - Pohony 	82

4.5.1.1. Elektrické pohony 	83

4.5.1.2. Pneumatické pohony 	87

4.5.1.3. Hydraulické pohony 	88

    - Regulační orgány 	88

1. ÚVOD

Automatizací rozumíme proces náhrady fyzické a duševní práce člověka činností strojů. Již sám název automat  vznikl z řeckého slova  automátos = „sám o sobě konající“.

Účelem automatizace je úplné nebo částečné odstranění člověka z procesů, které chceme automatizovat. Pro zavádění automatizace je mnoho důvodů, které můžeme rozdělit do několika skupin:

- vynucená automatizace -  zabránění ohrožení člověka nebo zhoršení jeho pracovní podmínek

-  práce v extrémních podmínkách, práce ve zdravotně závadných

podmínkách

-  nahrazení člověka z důvodu vyloučení jeho chyb - automatický

pilot, zabezpečovací zařízení atd.

- odstranění fyzické námahy a zdravotně škodlivých vlivů

-  náhrada člověka z hlediska rychlosti, přesnosti a množství jeho

reakcí

- sledování a řízení velkého počtu procesů jejich veličin a

parametrů - př. elektrárny, chemičky, doly, navigace, počítání

osob, nápojové automaty atd.

-  lepší jakost výroby - rovnoměrné stříkání karoserie

-  není možná přítomnost člověka - kosmické sondy , regulace tepu

b) automatizace z ekonomického hlediska - snížení výrobních nákladů (mzdy, materiálu)

- snížení režijních nákladů

- zvýšení produktivity práce a objemu výroby

- zkrácení průběžné doby vývoje a výroby

- pružná reakce na přání zákazníka

- nadstandardní jakost

c) jiné důvody  - zvyšování pohodlí člověka - dálkové ovládání

- poskytování informací - např. o chodu přístroje, stroje, technologie atd.

- ekologické - monitorování stavu nečistot, řízení optimálního spalování

- zábavní průmysl - hrací automaty, dětské hračky

1.1. Historický vývoj automatizace

Počátky automatizace se datují již od starověku. Tehdy vznikaly v Alexandrii první umělé zázraky: vrata chrámu se sama otvírala, kovoví ptáci zpívali a kovové sochy postřikovaly věřící posvátnou vodou. Všechny tyto „zázraky“ způsobovalo využití páry a teplého vzduchu v zařízení, které zkonstruoval alexandrijský učenec Herón. Zařízení pracovala na principu teplovzdušného motoru, jehož princip popsal Herón v knize „Pneumatika“. Ve starověku spolu se vznikem prvních jednoduchých strojů a zařízení vznikaly první mechanizmy, které vykazovaly automatické chování. Například ve mlýnech bylo používáno jednoduché zařízení, které regulovalo přísun zrní mezi mlýnské kameny v závislosti na jejich otáčkách.

Ve středověku vznikaly různá mechanická zařízení - jejichž autory byli především hodináři. Vznikali hlavně různé mechanické hračky, orloje, zvonkohry atd. Tyto automaty již obsahovaly jednoduché programovací zařízení v podobě např. válce s kolíčky, kotouče s otvory, zářezy apod.

S nástupem kapitalismu rostla poptávka po zařízeních , která by především zvyšovala produktivitu práce : Wattův regulátor otáček parního stroje (1775), Jacquardův tkalcovský stav (kolem roku  1800), u kterého bylo již možno „naprogramovat“ vzor látky pomocí pásu s otvory, který procházel „čtecím zařízením“. Byl to předchůdce děrných štítků a děrné pásky. První průmyslová revoluce představovala velký technologický a sociálně ekonomický převrat, vyvolaný a charakterizovaný hromadným zaváděním strojů do výroby. Zavádění čím dál vyššího stupně automatizace výroby neslo spolu se zvyšující se produktivitou i sociální problémy. Přesto se automatizace rozšiřovala ve všech oblastech společnosti. V první polovině 20. století se tak symbolem automatizace stávaly centralizované velíny - vodní a parní elektrárny, automatizované výrobní linky, řídící věže letišť, kabiny dopravních letadel, řízení provozu na nádražích, můstky zámořských lodí atd. Stěny takových pracovišť byly pokryty stovkami zabudovaných panelových měřících přístrojů, různých zapisovačů, indikačních světelných prvků, vypínači, přepínači a jinými ovládacími prvky. Práce na takových velínech vyžadovala více pracovníků, jejich plné soustředění a rychlé reakce, rozhodování a zásahy do řízené technologie. Zajistit spolehlivost takových složitých systémů se stávalo s jejich rostoucí složitostí často velkým problémem.

Ve druhé světové válce se zvýšily požadavky na zbrojní výrobu a tím se zvýšily požadavky na automatizaci výroby. S rozvíjející se elektronizací řídících systémů, vznikem kybernetiky, která popsala obecné principy automatického řízení, vznikaly podmínky pro sestrojení prvních samočinných počítačů. První z nich byl reléový počítač MARK I (1937) a později elektronkový počítač ENIAC (1946). Do počátku éry samočinných počítačů stavěl člověk stroje, které znásobovaly jeho sílu, rychlost, vidění a automatizovaly jeho fyzickou práci. Nyní však dovedl postavit stroj, který do určité míry dovedl rychle napodobit duševní práci člověka, a mohl jej využít k realizaci složitých řídících  systémů. Počítače 2. a 3. generace, které už využívaly  tranzistory  a  integrované obvody, byly používány pro vědeckotechnické výpočty, hromadné zpracování dat a též jako speciální řídící počítače. Tím se podstatně změnil vzhled dispečerských pracovišť a velínů, kdy místo stovek měřících přístrojů má obsluha k dispozici řadu obrazovek, na kterých si může zobrazit požadované údaje podle momentální potřeby.

Nástup mikroprocesorů v 70. a hlavně v 80. letech umožnil automatické řízení strojů a zařízení pomocí mikroprocesoru, který byl jejich součástí. Mohla být tak realizována „pružná“ automatizace, kdy ke změně automatizovaných funkcí stačila rychlá výměna řídícího programu. Na tomto principu jsou založeny současné programovatelné automaty, CNC systémy pro obráběcí a jiné výrobní stroje, programovatelné regulátory atd. Poslední etapu tvoří využití PC pro průmyslovou automatizaci, což značně snižuje náklady na automatizované systémy. Podstatné snížení ceny číslicových obvodů , jejich rozsáhlé schopnosti a zvýšení spolehlivosti způsobilo, že analogová automatizační technika, založená na zpracování spojitého signálu je stále častěji nahrazována automatizační číslicovou technikou. Automatizační prvky jsou čím dál více zaváděny do domácností: žehličky, pračky,mikrovlnné trouby, myčky nádobí, kuchyňské roboty, CD přehrávače, atd.

1.2. Základní pojmy

Pro pochopení následujících kapitol je nutné si vysvětlit následující pojmy :

Stroj - mechanické zařízení vyrobené člověkem, jímž se nahrazuje, usnadňuje, zrychluje a

zpřesňuje lidská práce

Mechanizace - proces kdy se využívá strojů k odstranění namáhavé a opakující se fyzické

práce člověka

Komplexní mechanizace - úplná mechanizace určitého procesu

Automat - zařízení, které vykonává samo předem stanovené úkony

Automatizace - proces, kdy technická zařízení využíváme k nahrazení nejen fyzické, ale zejména

k nahrazení duševní řídící činnosti lidí

Řídící činnosti - činnosti člověka spojené především s myšlením : výpočtářské práce, logické usu-

zování, rozhodování, zapamatování a vyhledávání, tvorba a realizace složitých

postupů

- tyto činnosti se vyskytují při spouštění a řízení strojů, hledání a nastavování

optimálních pracovních a provozních podmínek, odstavování strojů, řešení

havarijních situací, technická diagnostika strojů, signalizace funkčních

a provozních stavů, dálkové ovládání strojů, atd.

Komplexní automatizace  - plně mechanizovaný proces, který je zcela automaticky řízen a člověk

přebírá funkce strategického řízení

Částečná (dílčí) automatizace  - automatizace, kdy jsou automatizovány jen vybrané

procesy a funkce, přičemž ostatní části procesu

zůstávají neautomatizovány

Integrovaný obvod   (čip, chip) - polovodičová součástka s vysokým stupněm integrace

aktivních a pasivních prvků na malé ploše křemíkové

destičky, vložená do ochranného pouzdra

Mikroprocesor  -  integrovaný obvod, slučující v sobě řadič, aritmeticko-logickou jednotku,

paměťové registry a některé další vybrané funkční bloky číslicového

mikropočítače

Algoritmus  - popsaný postup řešení určité skupiny úloh posloupností určitých elementárních

operací. Existence algoritmu je nutnou podmínkou pro sestavení programu pro

počítač nebo pro řízení

Řízení - posloupnost předem stanovených zásahů prováděných řídící soustavou do řízené

soustavy za účelem dosažení žádaného cíle.

Automatické řízení - samočinné působení určitými pokyny podle vloženého programu na

řízenou soustavu za účelem dosažení určitého cíle.

Logické řízení - řízení, při němž se v řídící smyčce vyskytují jen číslicové signály (nula-jedna).

Algoritmus řízení lze z větší části popsat logickými funkcemi.

Počítač - zařízení provádějící samočinně matematické a logické operace podle vloženého

programu

Kybernetika - věda zabývající se obecnými zákonitostmi řízení

Robot - technický systém, který je schopný imitovat nebo substituovat mobilní, lokomoční a

intelektuální funkce člověka. Jeho základním rysem je cílová činnost bez přímé účasti

operátora při řízení. Průmyslovým robotem se obvykle rozumí programovatelné více-

funkční technické zařízení, navržené pro manipulaci s materiálem, obrobky, nástroji,

apod. , pomocí variabilních programovatelných pohybů, k uskutečnění měnících se úloh.

Umělá inteligence - souhrnný název pro strojové napodobení inteligentního jednání lidí

Návrh automatizace - popsaný způsob řešení určitého automatizovaného procesu  včetně  prove-

dení výběru vhodných automatizačních prostředků.

Projekt automatizace - proces postupných návrhových, plánovacích a realizačních kroků, které

ze stávajícího stavu vedou k požadovanému rozsahu automatizace.

Automatizační prostředek - technické zařízení nebo programový prostředek, který je možno využít

při automatizaci. Automatizační prostředky rozdělujeme podle různých

hledisek. Nejdůležitější členění je podle druhu zpracované energie

(elektrické, pneumatické, hydraulické, optické, mechanické) a podle

vykonávané  funkce (čidla, převodníky, akční členy, regulátory, řídící

počítače, průmyslové komunikační sítě, atd.)

1.3. Přínosy automatizace

Zkrácení doby výroby a možnost rychle reagovat na požadavky zákazníka

Podstatné zvýšení jakosti - odstranění lidských zásahů do výrobního procesu zvyšuje jeho kvalitu,

spolehlivost a přesnost

Udržení vysoké produkce

Snížení výrobních nákladů - lepší organizace výrobních procesů

- úspory materiálu

- úspory skladovacích a výrobních ploch

- snížení nákladů na nekvalitní výrobu

- úspory energií všeho druhu v důsledku jejich přesného měření a regu-

lace

- odstranění drahé lidské práce

- snížení dodatečných mzdových nákladů - přesčasy, práce o svátcích

- využití levných sazeb elektrické energie - noční proud

Zvýšení stability výrobního procesu - dosažení vysoké a rovnoměrné kvality

- dodržení sjednaných termínů a nákladů

Optimalizace výrobních nákladů - rychlé a přesné měření různých parametrů, vyhodnocení zjiště-

ných  hodnot a provedení potřebného zásahu v reálném čase.

Zajištění rychlých a přesných informací o stavu a průběhu celého výrobního procesu  - vizualizace.

1.4. Trendy automatizace

Automatizace je oborem, který se velmi rychle vyvíjí a proto je velmi obtížné přesně stanovit trendy jejího vývoje. Přesto je potřeba tyto trendy respektovat, aby projektované automatizované systémy nebyly zastaralé, aby pracovaly co nejefektivněji. Jelikož automatizační zařízení jsou využívána v rozmezí 7 až 15 let, je nezbytné tyto  vývojové trendy sledovat,aby navrhovaná automatizovaná zařízení vyhověla současným i budoucím požadavkům uživatele a přinesla mu maximální užitek při minimálních nákladech.

Automatizace je jedním z nejdynamičtějších technických oborů. Je to mezioborová disciplína, která využívá nejmodernější mikroelektronické součástky a přebírá nejnovější výsledky (informace, postupy a výsledky výzkumu i standardní výrobky) z různých oborů, především z elektroniky a techniky počítačů, informatiky a komunikační techniky, ale i z měřící techniky, techniky pohonů a zabezpečovací techniky. Dnes je kvalitní a inteligentní řízení dostupné i pro běžné stroje, pomocné mechanismy, pro technologická i nevýrobní zařízení. Pro výrobní firmy představuje a čím dál více bude představovat prostředek pro zvyšování konkurenceschopnosti. Proto všechny progresivní firmy plánují ještě výraznější zavádění automatizace pro třetí tisíciletí.

Stále více se automatizace prosazuje v nevýrobních procesech :

malá energetika - malé vodní elektrárny, větrné elektrárny, využití solární energie

technika budov - elektroinstalace, světelná technika, tepelná a chladící technika, vzduchotechnika,

klimatizace, řízení netradičních a obnovitelných energetických zdrojů, vodního

hospodářství, a čistíren vod

logistické systémy - skladové hospodářství, manipulační a dopravní systémy, výtahy, automatické

dveře, přístupové a sledovací systémy

technická diagnostika a zabezpečovací technika, automatické měřící a monitorovací systémy, systémy dálkového ovládání, nápojové a jiné prodejní automaty

domácnost a spotřební výrobky - regulátory vytápění bytů a rodinných domků, měření spotřeby,

zabezpečovací technika, automatické pračky a myčky, vybavení

automobilů, elektrospotřebiče, audiovizuální přístroje a hračky.

Vliv mikroelektroniky - další zmenšování rozměrů a spotřeby elektrické energie

- zvýšení spolehlivosti automatizace zabudováním diagnostických funkcí

- snížení ceny automatizačních prostředků

- zkrácení doby návrhu a zavádění automatizace

Komunikace - součástí automatizace je i komunikační technika. Je důležitá pro spojení řídících

systémů navzájem, pro jejich připojení k PC nebo k počítačové síti informačního

systému, ale i k připojení k dalším spolupracujícím zařízením. Např. po roce 2000

se očekává nárůst počtu různých zařízení a systémů připojených na INTERNET.

Automatizační prostředky se přisouvají co nejblíže k řízené soustavě a řízenému

procesu a s centrálním řídícím systémem, mezi sebou navzájem a s ostatními částmi

automatizovaného systému  komunikují prostřednictvím počítačové nebo jiné sítě.

Využití automatizace pro člověka - monitorování zdraví člověka (měření tlaku, teploty, tepu atd.)

s následným hlášením zjištěných mimořádných odchylek

- použití domácích robotů - úklid, navigace automobilů, pomoc

tělesně postiženým

Využití umělé inteligence v automatizaci - rozpoznávání obrazů, robotické vidění, komunikace

strojů

-  expertní systémy pro diagnostiku a opravy řídících

systémů a složitých strojů

Nové principy činnosti automatizačních prostředků - fuzzy řízení

- neuronové sítě

Úspory energií a ekologie - úspory energií zkvalitněním regulace, alternativní zdroje energie

2.LOGICKÉ ŘÍZENÍ

2.1.Logická algebra (Booleova)

Logickou algebru vytvořil v roce 1854 irský matematik George Boole. Logické proměnné v této algebře nabývají pouze dvou hodnot :

pravda - true, 1, high, H                      nepravda - false, 0, low, L

Booleovu algebru lze velmi snadno použít k řešení mnoha úloh v technické praxi. Má použití všude tam, kde můžeme rozhodnout, zda výrok platí, nebo neplatí. V technické praxi to například

znamená : obvod je zapnut/vypnut

napětí nabývá hodnot 0/5 V

tlak má hodnotu 0/5 barrů

V situacích, kde nelze jednoznačně rozhodnout, se klasická logická algebra nedá použít.

Tvrzení, o kterém je možno rozhodnout zda platí nebo neplatí (je možno určit jeho platnost),

nazýváme výrok.

Logická proměnná - nabývá dvou hodnot - 0/1, nepravda/pravda, false/true, L/H

- označuje platnost výroku

- označuje se písmenem

Logické spojky - dovolují vytvářet z jednoduchých výroků výroky složené:

- negace                         není pravda, že        (A             NOT

- logický součin              a současně                A . B        AND

- logický součet              nebo                         A+B         OR

Zákony Booleovy algebry

Zákon                             Algebraický vztah                                           Realizace

a + b = b + a

komutativní

a . b  = b . a

a + (b + c) = (a + b) + c

asociativní

a . (b .c) = (a . b) . c

a . (b + c) = ab + ac

distributivní

a + bc = (a + b) . (a + c)

_

a +  a  = 1

vyloučeného                                _

třetího                                    a . a   =  0

a + 1 = 1

agresivnosti

hodnot 0 a 1                           a . 0  = 0

a + 0  = a

neutrálnost

hodnot 0 a 1                           a . 1  = a

a + a = a

a . a = a

absorpce

a (a + b) = a

a + ab = a

absorpce                                     _

negace                                  a + ab = a + b

____    _   _

a + b = a . b

De Morganův                         ____   _   _

(zákon inverze)                       a . b = a + b

- Kombinační obvody

Kombinační obvody mají stav na výstupu jednoznačně určen jen okamžitou kombinací vstupních hodnot.

- Popis kombinačních logických funkcí

- Slovně

Logická funkce je popsána slovním vyjádřením, ve kterém se používají i logické spojky :

„ Žárovka se rozsvítí jen tehdy, stiskneme-li zároveň oba spínače.“

„ Funkce Y nabývá hodnoty  1 v případě, že se obě vstupní proměnné A,B liší.

- Vzorcem (logickým výrazem)

Pro vyjádření logické funkce vzorcem se používají pro zápis logických spojek dohodnuté symboly :                                                                                   _            _

+ . (  (  atd.               Y = A . B                      Z = A.B + A.B

- Pravdivostní tabulkou ( tabulkou stavů)

Kombinační logickou funkci N-proměnných lze popsat tabulkou, v níž jsou uvedeny všechny možné kombinace hodnot vstupních proměnných a příslušná funkční hodnota. Počet kombinací

(řádků tabulky) je roven 2N, kde N je počet vstupních proměnných.

Příklady:

2 vstupní proměnné ..... 4 kombinace (řádky tabulky) : 00, 01, 10, 11

3 vstupní proměnné ..... 8 kombinací : 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111

4 vstupní proměnné ..... 16 kombinací : 0000, 0001, 0010, .... , 1111

Každé kombinaci odpovídá právě jedna hodnota výstupní logické funkce (0 nebo 1).

Při vyplňování tabulky postupujeme tak, aby číslo řádku ( začínáme 0-tým řádkem) odpovídalo dvojkovému číslu složeného z hodnot vstupních proměnných  v každém řádku. Postupujeme tedy takto: začneme vyplňovat pravý krajní sloupec od shora čísly 01010101...01

do vedlejšího sloupce opět od shora píšeme 0011001100...110011

do dalšího vedlejšího píšeme 0000111100001111....00001111

To znamená, že pro 4 vstupní proměnné je v 5. řádku (začali jsme počítat od 0, takže je to 6. řádek od shora) tato kombinace čísel  0101 což odpovídá číslu 5 vyjádřenému dvojkově.

Ve 13. řádku je pak kombinace  1101 tedy dvojkově vyjádřené číslo 13.

d) Uvedením binárně kódovaných čísel řádků, pro něž nabývá funkce hodnoty 1

Tento popis logické funkce se nazývá seznam indexů.

| č. | A | B | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |

Logická funkce znázorněná předchozí tabulkou, by se vyjádřila (Y(A,B) = 1,2 nebo jen stručně Y(1,2) = 1. Pro funkce s převažujícím počtem jedniček je výhodné (úspornější) uvést čísla řádků obsahující  0. Pro náš příklad : Y (0,3) = 0

- Karnaughova mapa (K-mapa)

Karnaughova mapa je grafický zápis pravdivostní tabulky, v němž každému řádku odpovídá určité políčko. Mapa má proto 2N políček, kde N je počet vstupních proměnných. O každém políčku můžeme říci, zda patří dané proměnné nebo její negaci. Karnaughovu mapu lze velmi výhodně využít při zjednodušování logických výrazů.

- Karnaughova mapa pro 2 proměnné

- Karnaughova mapa pro 3 proměnné

c) Karnaughova mapa pro 4 proměnné

- Základní logické funkce

Typ logické funkce určuje výslednou hodnotu z kombinace vstupních hodnot. Funkce může být realizována různě: mechanickými  kontakty, logickými integrovanými obvody, programovatelným automatem nebo pomocí PC. Výsledná hodnota funkce samozřejmě nezáleží na způsobu realizace.

- Negace - inverze

Je nejjednodušší funkcí, logický člen negace má jeden vstup a jeden výstup. Hodnota výstupu je vždy opačná, než hodnota vstupu.

_

Zkratka: NOT, INV                   označení: A, NOT A                     spojka: neplatí, že

pravdivostní tabulka

| A | Y |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

Realizace:      rozpínací kontakt

integrovaný obvod 7404

značky pro programovatelný automat

- Logický součin, konjunkce

Logický součin může být definován i pro více vstupních proměnných. Výsledek logického součinu několika proměnných je roven jedné pouze v případě, že všechny vstupní proměnné jsou současně rovny jedné.

Zkratka: AND                označení: A . B     A ( B             spojka: a současně

Pravdivostní tabulka pro 2 proměnné                      Karnaughovy mapy pro 2 a 4 proměnné

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Realizace: spínací kontakty v sérii

integrovaný obvod 7408

programovatelný automat

pneumatický logický člen AND

- logický součet, disjunkce

Logický součet může být také definován pro více vstupních hodnot. Výsledkem logického součtu několika proměnných je roven jedné, pokud alespoň jedna vstupní proměnná je rovna jedné.

Zkratka: OR               označení: A + B       A ( B              spojka: nebo (alespoň jeden)

Pravdivostní tabulka pro 2 proměnné

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Realizace:

spínací kontakty paralelně

integrovaný obvod  7432

programovatelný automat

pneumatický logický člen OR

d) negovaný logický součin, Shefferova funkce

Může být definován i pro více vstupních proměnných. Výsledek negovaného logického součinu je roven jedné vždy, když alespoň jedna vstupní proměnná je rovna nule.

____

Zkratka: NAND                                       označení: A . B

Pravdivostní tabulka pro 2 proměnné                         Karnaughovy mapy pro 2 a 4 proměnné

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Realizace:                           ____     _     _

rozpínací kontakt paralelně (A . B  = A + B)

integrovaný obvod 7400

programovatelný automat

- negovaný logický součet, Pierceova funkce

Může být definován i pro více vstupních proměnných. Výsledek negovaného logického součinu je roven jedné pouze tehdy, když každá vstupní proměnná je rovna nule.

_____

Zkratka: NOR                   označení: A + B            spojka: ani

Pravdivostní tabulka pro dvě proměnné                 Karnaughova mapa pro 2 a 4 proměnné

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Realizace:

_____    _   _

rozpínací kontakty sériově (A + B = A . B)

integrovaný obvod 7402

programovatelný automat

- výlučný logický součet, právě 1 z N, exkluzivní součet, Exclusive OR, EX-OR, XOR

Tato funkce nabývá hodnoty 1 pouze v případě, kdy je právě jedna ze vstupních proměnných jedničková. Pro dvě vstupní proměnné bývá také označován jako nonekvivalence, NEQ, součet modulo2, M2, mod 2, lichá parita.

Zkratka: XOR                 označení: A ( B         spojka: jeden nebo druhý (ne současně)

Pravdivostní tabulka pro 2 proměnné                Karnaughovy mapy pro 2 a 4 proměnné

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

_               _

Realizace: A ( B = A . B + A . B

Kontakty:

Integrovaný obvod 7486:

- Zjednodušování logických funkcí - minimalizace.

Cílem minimalizace logické funkce je nalezení jednoduššího výrazu, který se výstupními hodnotami rovná původní funkci. To vede k ůspoře obvodů, času, zmenšení rozměrů, ceny, spotřeby atd.

Používané metody minimalizace:

a) Použití pravidel Booleovy algebry (viz 2.1) - vhodné pro jednoduché funkce

- Metoda Quineova - Mc Cluskeyova, Presto, Espresso  - metody pro PC, pro větší počet

proměnných (( 4)

- Využití Karnaughových map - často používaná metoda, výhodné do 4 proměnných (maximálně

6 proměnných - při více proměnných se stávají nepřehlednými)

Zjednodušování logických funkcí pomocí Karnaughových map

Karnaughovy mapy se nepoužívají pouze k vyjádření logické funkce, ale slouží hlavně k minimalizaci logických funkcí. Pro správné pochopení postupu při minimalizaci funkcí pomocí Karnaughových map je důležité vysvětlit pojem sousední políčka. Na následujících příkladech si ukážeme, která políčka v Karnaughových mapách nazýváme sousední políčka.

Postup při minimalizaci logické funkce.

- Zadanou funkci vyneseme do mapy, tzn. že políčko kde je funkce rovna jedné označíme 1(I).

- Všechna sousední políčka s „1“ zakroužkujeme do smyček obsahující  1,2,4,8, (16,...)  políček.

- Každá 1 může ležet i ve více smyčkách.

- Musíme zakroužkovat všechny „1“  pomocí co největších smyček. (Samozřejmě, že například 4

jedničky zakroužkované jednou smyčkou, nebudeme ještě kroužkovat například dvěma

smyčkami po dvou jedničkách.)

- Jednotlivé smyčky vyjádříme jako průnik (součin) proměnných, které smyčky jednoznačně

obsahují ( tzn. že proměnná nenabývá mimo smyčku stejné hodnoty jako ve smyčce).

- Výsledkem minimalizace je vyjádření všech smyček pomocí sjednocení průniků odpovídajících

proměnných tzn. logický součet jednotlivých součinů.

Často používané obraty při zjednodušování funkcí.

- Funkci je možno dvakrát znegovat a dále použít Morganovy zákony:

Příklad:

- Má-li logická funkce, kterou chceme minimalizovat, v tabulce více nul než jedniček, je snazší

vypsat a minimalizovat negovanou funkci. Výsledek musíme samozřejmě zpátky znegovat.

Příklad:

- Jestliže víme, že některé kombinace vstupních hodnot nemohou v praxi nastat, dosadíme za ně

takové hodnoty, aby výslednou funkci bylo možno co nejvíce zjednodušit. Například do tako-

vých políček napíšeme „x“ a při minimalizaci je zakroužkujeme spolu s „1“ (0), čímž získáme

větší smyčky a tím i jednodušší vyjádření minimalizované logické funkce.

Příklad:

2.4. Realizace logických funkcí.

Posledním bodem postupu při návrhu kombinačního logického obvodu je jeho schéma, které je podkladem pro jeho technickou realizaci. Východiskem pro jeho nakreslení je minimalizovaný algebraický výraz. Ale ještě než začneme schéma kreslit, je nutné předem zvážit, jaké technické prostředky (logické členy) použijeme pro jeho realizaci. V případě realizace elektrickými logickými členy můžeme použít kontaktní přístroje (relé, stykače) nebo číslicové integrované obvody (viz. 2.2).

Realizace logických funkcí pomocí logických integrovaných obvodů.

V předchozích kapitolách jsme viděli, že jakákoliv logická funkce libovolného počtu proměnných může být zapsána pomocí stejných operátorů: logického součtu, logického součinu a negace.

Tato skupina tří operátorů tvoří tzv. úplný systém logických funkcí. V praxi tedy stačí zkonstruovat tři logické členy (mechanické, pneumatické, elektrické atd.), které realizují tyto tři funkce. Na následujícím obrázku jsou symbolické značky těchto členů. A, B jsou vstupy, S je výstup, X a Y jsou proměnné přiřazené vstupům.

Obr.1. Členy logického součinu, logického součtu, negace.

První logické systémy  byly založené na těchto třech členech, ale později na dvou:

Obr.2. Logický součet pomocí součinu a negace      Obr.3. Logický součin pomocí součtu a negace

Později byly tyto dvojice nahrazeny obvody NAND a NOR, z kterých každý sám o sobě tvoří úplný logický systém.

Operátor NAND

Tento operátor tvoří úplný logický systém, protože umožňuje realizovat základní operátory logického součinu, logického součtu a negace.

Obr.4. Funkce NAND a pomocí ní realizovaný logický součet, součin a negace.

Operátor NOR

Operátor NOR tvoří úplný logický systém, protože umožňuje realizovat základní operátory logického součinu, logického součtu a negace.

Obr.5. Funkce NOR a pomocí ní realizovaný logický součin, součet a negace.

Snaha používat jenom členy NAND a NOR místo členů logického součinu, součtu a negace vznikla z důvodu zmenšení počtu typů těchto členů.

Realizace logických funkcí pomocí členů NAND.

Příklad:

Realizace logických funkcí pomocí členů NOR.

Příklad:

Poznámka

V praxi se používá současně členů NAND i NOR. Převody funkcí se však nedělají algebraicky, protože je to obtížné a dochází k chybám. Ve skutečnosti se realizuje každý z výrazů buď v přímém nebo v negovaném tvaru.

Jedním z kritérií optimálního návrhu logického obvodu je počet použitých pouzder, jejich typy

a tím i cena obvodu.

Základní charakteristiky logického členu.

Logické obvody fungují bez jakéhokoliv individuálního nastavování podle jistých zásad konstrukce v širokém rozmezí změn vnějších parametrů (napájecí napětí, teplota ...). Je proto potřeba znát i další důležité veličiny.

- Výstupní a vstupní větvení

Výstupní větvení (nesprávně logický zisk) - počet vstupů, které výstup může napájet.

Vstupní větvení - počet jednotkových vstupů, který vstup obvodu představuje pro výstup,

který ho napájí.

Příklad:

- Zpoždění signálu členem

Doby zpoždění odpovídají přechodům z dolní úrovně (L) na horní úroveň (H) a zpět. Okamžiky začátku a konce měření jsou určeny okamžikem průchodu signálů X,Y napěťovou hladinou U, určenou v konstrukčním katalogu.

Obr.6. Doby zpoždění logického členu.

- Náběh a doběh impulsu

Náběh a doběh impulsu je měřen mezi 10 a 90% rozkmitu signálu.

Obr.7. Náběh a doběh impulsu.

- Hladiny při správné funkci.

Konstrukce definuje minimální a maximální hladiny pro logické signály 1 a 0 na vstupu a na výstupu.

Obr.8. Vstupní a výstupní signály logického členu (TTL).

- Odolnost proti rušení

Charakterizuje se pomocí amplitudy vstupního signálu, který způsobí změnu stavu na výstupu obvodu.

- Maximální pracovní kmitočet

Souvisí se zpožděním logického členu a s velikostí náběhu a doběhu signálu. Pro vyšší kmitočty

již obvody nejsou schopny signály reprodukovat.

g) Přípustný rozptyl napájecího napětí

Některé technologie připouštějí pouze malé změny napájecích napětí (TTL 5%), jiné naopak velmi značné (CMOS 300%)

h) Odběr

Obecně platí, že obvod má tím větší odběr, čím je menší zpoždění logické sítě

- Připojení nepoužitých vstupů

Aby nedocházelo k rušení funkce obvodu parazitními signály přes nepoužité vstupy, neponechávají se tyto vstupy nezapojené.

Obr.9. Zapojení nepoužitých vstupů

Logické obvody z diskrétních součástek  - RTL

(Resistor Transistor Logic)

Byla vyvinuty pro počítače a logické systémy okolo r. 1960. Součinové a součtové obvody jsou realizovány diodami, negace (invertor) pomocí tranzistorů.

Obr.10. Součinový člen, součtový člen a invertor.

Součinový člen - na výstupu je logická 1 (+12 V) pouze tehdy, jsou-li na obou vstupech

logické 1 (12 V)

- je-li na některém ze vstupů logická 0 (nulové napětí), na výstupu je

logická 0 (nulové napětí)

Součtový člen - na výstupu je logická nula pouze tehdy, jsou-li na obou vstupech

logické 0

- je-li na některém ze vstupů logická 1, je na výstupu logická 1

Invertor  - logická 1 na vstupu dává na bázi tranzistoru napětí mezi 0a 12 V. Tranzistor je otevřen

a na výstupu je nulové napětí - logická 0

- je-li na vstupu nulové napětí, je toto napětí i na bázi tranzistoru, tranzistor je

uzavřen (nevede) a n výstupu je plné napětí 12 V - logická 1

Tato technologie má nejhorší statické a dynamické vlastnosti. Byla dražší a mnohem méně spolehlivější než integrované obvody. V současné době se již nepoužívá.

Logické obvody DTL

(Diode Tranzistor Logic)

Jsou to obvody s diodami na vstupech a s tranzistorem na výstupu.

Obr.11. Schéma členu DTL.

Na vstupy  X1, X2 se přivádí buď nula nebo +12 V.

Tyto obvody připouštějí bezprostřední spojení výstupů k sobě bez použití logického členu. Tento typ zapojení se nazývá montážní součin (v kladné logice) nebo montážní součet (v záporné logice).

Záměna logické konvence převádí funkci montážního součtu na funkci montážního součinu.

Příklad funkce realizované v kladné logice:

Příklad funkce realizované v záporné logice:

Montážní součin:

Vlastnosti obvodů DTL

Obvod DTL nemá již nevýhodné vlastnosti způsobené posuvem diodami jako u předchozích schémat, protože každý člen obsahuje tranzistor, který obnovuje správné úrovně. Výstupní impedance se stejně jako u předcházejících obvodů mění.

Obr.12. Integrovaný člen DTL.

Parametry:

Logické obvody TTL

Transistor Transistor Logic

Je to nejrozšířenější a nejrozmanitější technologie. Vstupy a výstupy jsou realizovány tranzistory. Na vstupu je tranzistor s více emitory. Výstupní obvod je s aktivní zátěží a má tu výhodu, že má malou impedanci stavu 0, kdy je spodní tranzistor nasycen (otevřen), a též ve stavu I, kdy je spodní tranzistor uzavřen, ale využívá se výstupu z emitoru horního tranzistoru (emitorový sledovač s malou výstupní impedancí).

Obr.13. Člen NAND standardní řady 74

Modifikace obvodů TTL:

- standardní řada (bez označení) - např. 7400

- rychlá řada „H“ - např. 74H00 má menší hodnoty odporů a proto je i rychlejší

- nízkopříkonová řada „L“ - např. 74L00 má vyšší hodnoty odporů a proto má  menší příkon menší rychlost

- rychlá Schottkyho řada „S“ - využívá velmi rychlé Schottkyho diody a proto jsou obvody vhodné i pro vysoké kmitočty

- rychlá nízkopříkonová řada „LS“ - zapojení se Schottkyho diodami při nízkém příkonu

- rychlá řada „AS“ - nepoužívá víceemitorové tranzistory

- rychlá nízkopříkonová řada „ALS“ - nepoužívá víceemitorové tranzistory

- řada „F“ - má jiné obvodové zapojení s menší teplotní a napěťovou závislostí, je rychlejší než řada „S“ při 3x menším příkonu

Obvody CMOS

(Complementary Metal Oxid Semiconductors)

Používají polem řízené (unipolární) tranzistory, což přináší ve statickém provozu velké snížení spotřeby. Dovolují dosáhnout velmi vysokého počtu prvků na čipu (stupeň integrace) a jsou proto základem složitých logických systémů (paměti, procesory, řadiče atd.).

Řada ECL

Oproti řadám TTL a CMOS, které pracují ve stavech tranzistor zapnut/vypnut, pracují v lineárním režimu tranzistoru (více či méně otevřen), což dovoluje dosáhnout mnohem vyšších rychlostí.

Parametry obvodů TTL

Správný provoz integrovaných obvodů standardní řady TTL  je výrobcem zaručován při splnění následujících podmínek:

napájecí napětí                           74xxx   4,75-5,25 V                     54xxx   4,50-5,50 V

pracovní teplota okolí                 74xxx    0 ... +70°C                      54xxx    -55 ... +125°C

vstupní napětí                          H > 2,0 V  (max. 5,5 V)      vstupní proud pro 2,4 V   40 (A

L < 0,8	V   (min. -0,5 V)   vstupní  proud pro 0,4 V  -1,6 V

( znaménko  „-„  znamená, že proud vytéká ze vstupu)

výstupní napětí                             H > 2,4 V výstupní proud aby byla ještě zaručena H < -0,4 mA

tzv. výkonové obvody  < -1,2 mA

(znaménko „-„ znamená, že proud vytéká z výstupu)

L <  0,4 V výstupní proud, aby byla  ještě     L      < 16 mA

tzv.  výkonové obvody    <  48 mA  (proud vtéká do výstupu)

Výstupní větvení (logický zisk) - obvykle N = 10, u výkonových obvodů N = 30.

Šumová imunita - vstup        L  -0,5 - 0,8 V           H  2,0 - 5,5 V  (ALS 7 V)

výstup      L   0   -  0,4 V            H  2,4 - 5,5 V

K užitečnému logickému signálu se totiž cestou může přičíst ještě rušivé napětí, které pro

správnou funkci obvodu nesmí přesáhnout šumovou imunitu.

Zvláštní provedení logických obvodů

Podle zapojení výstupního obvodu můžeme rozdělit obvody na:  výstup s aktivní zátěží , třístavový výstup a obvody s otevřeným kolektorem. Dále mohou být vstupy hradla vybaveny Schmittovým klopným obvodem.

- obvody s aktivní zátěží (obvody s protitaktním výstupem) - patří k nejrozšířenějším klasickým

obvodům TTL. Výstup hradla je připojen mezi dvojici výstupních tranzistorů, v níž je vždy

jeden tranzistor sepnut a druhý rozepnut. Jeho výhodou je malá impedance v obou stavech

výstupu. Při zkratování výstupu na zem protéká výstupem zkratový proud 20 - 100 mA.

- obvody s třístavovým výstupem mají tři výstupní stavy - L,H, a odpojený výstup (stav vysoké

impedance), při kterém  jsou oba výstupní tranzistory vypnuty. Do třetího stavu je obvod

uveden zvláštním vstupem - tzv. výběrem čipu (chip select, CS) obvykle hodnotou L. Obvody

jsou používány zejména pro připojení výstupů několika obvodů na společný vodič (sběrnici).

Musí být zajištěno, že aktivní bude vždy jen jeden obvod, ostatní budou mít stav vysoké

impedance. Takto lze připojovat mnoho logických obvodů na společný vodič.

- obvody s otevřeným kolektorem - mají na výstupu jen jeden spínací tranzistor, jehož kolektor

tvoří vlastní výstup logického obvodu. Používá se pro spínání vyšších proudů (ovládání LED,

vytvoření tzv. montážního součtu)

Obr.14 Klasické zapojení výstupu obvodu TTL.   Obr.15. Výstup obvodu s otevřeným kolektorem.

- vstupy logických obvodů vybavené Schmittovým klopným obvodem - jeho rozhodovací úroveň

je jiná pro náběžnou a jiná pro sestupnou hranu (má hysterezi). Hradla spínají při náběžné hraně

1,7 V a při sestupné 0,8 V. Obvodům nevadí pomalu rostoucí vstupní napětí a hodí se například

na úpravu hran signálu, na převod pomalu rostoucího či zašuměného signálu na signál pro klasic-

ké číslicové obvody, využívají se v oscilátorech atd.

Obr.16. Využití Schmittova klopného obvodu na vstupu hradla.

Zásady používání obvodů TTL

Připojování vstupů:

S ohledem na možnost průniku rušivého napětí by neměl zůstat žádný vstup hradla nezapojen.

Připojíme jej proto na takovou logickou úroveň, která neovlivní realizovanou logickou funkci.

Obr.17. Připojení nevyužitých vstupů.

Připojení spínačů na vstup:

Je-li na vstupu logického obvodu připojen mechanický kontakt, dochází při sepnutí díky jeho zakmitávání ke vzniku rušivých impulsů. Zakmitávání je nutno odstranit korekčním obvodem.

Obr.18. Odstranění zakmitávání mechanických kontaktů

Připojení logického signálu s jinými úrovněmi než TTL:

Obr.19. Různé způsoby připojení k jiným napěťovým úrovním.

Použití logických úrovní ve sběrnici USB:

V současné době se začíná pro připojování periferií k PC využívat univerzální sériová sběrnice USB. Sběrnice může přenášet data přenosovou rychlostí 12 Mb/s, v levném provedení 1,5 Mb/s. Je použito čtyřvodičové připojení : dva vodiče (D+,D-) slouží k přenosu dat, jeden je napájecí (+5 V) a další slouží jako zemní vodič. V obou variantách je však použito diferenční zapojení vysílačů, lišící se napěťovými úrovněmi od klasického způsobu přenosu logických signálů.

Logická nula na výstupu je v intervalu 0-0,3 V, logická jednička na výstupu hradla je min. 2,8 V.

Vlastní logický signál je před přenosem změněn pomocí diferenčního zapojení (rozdíl napětí). Logická hodnota se nezjišťuje jako rozdíl napětí proti zemi, ale jako rozdíl napětí mezi oběma datovými vodiči D+, D-. Toto zaručuje vysokou odolnost proti rušivým napětím.

Obr.20. Budící obvod pro rozhraní USB.

Obvyklé kombinační funkce a příslušné obvody.

Funkce přepínání informace

S tímto problémem se setkáváme, když se více veličin A = a1a2a3...an ; B = b1b2b3...bn, atd. má v různých okamžicích přivádět do společného bodu. K tomuto účelu se vytvářejí různé výběrové funkce SELA, SELB, atd., které vybírají v daném okamžiku proměnnou, která se má přivést do společného bodu. Výběr proměnné se realizuje pomocí součinů A . SELA, A . SELB, atd. a sečtením těchto součinů pomocí součtových členů (obr.). Pro tento účel byly realizovány integrované obvody, např. obvod 7451 realizuje tuto funkci s invertory na výstupech.

Obr.21 Přepínání dvou informací - funkční tabulka a obvodové schéma.

Dvojkový dekodér

Je to obvod s n tzv. adresovými vstupy  a 2n výstupy, z nichž je v jistém okamžiku aktivní jen jeden. Číslo aktivního výstupu odpovídá dvojkové hodnotě přivedené na adresové vstupy. Tohoto obvodu se využívá hlavně pro výběr jednoho prvku z 2n.

Obr.22. Pravdivostní tabulka a principiální schéma dekodéru.

Multiplexery

Multiplexery (MX) jsou kombinační logické obvody s n  tzv. adresovými vstupy, z nichž je v jistém okamžiku aktivní jen jeden. Číslo aktivního výstupu odpovídá dvojkové hodnotě přivedené na adresové vstupy. Tohoto obvodu se hlavně používá jako přepínače mnoha vstupů na jeden výstup. Po zadání adresy vstupu se hodnota tohoto vstupu přenáší na výstup.

Obr.23. Blokové schéma a symbolická značka multiplexeru.

Příklad: Návrh multiplexeru.

Využití multiplexeru. k realizaci libovolné kombinační funkce.

Multiplexer realizuje kombinační funkci datových a adresových vstupů. Tu je možno využít k realizaci libovolné funkce pro počet vstupních proměnných rovný počtu adresových vstupů.

Podstata zapojení je následující: výstupní logická funkce multiplexeru zahrnuje všechny kombinace adresových bitů, logicky vynásobených příslušným datovým vstupem. Připojíme-li tento datový vstup na logickou jedničku, zůstane daná kombinace adresových bitů obsažena ve výsledné funkci, při zapojení na logickou nulu nikoliv.

Příklad:

2.3.Sekvenční obvody

Sekvence je chápána jako časová posloupnost. Sekvenční obvody mají stav na výstupu závislý nejen na vstupních kombinacích, ale i na jejich předchozím sledu, tzn. že mají paměť předchozích vstupních a výstupních kombinací. Jediné kombinaci vstupů může odpovídat více různých hodnot výstupů. Mezi obvyklé sekvenční obvody patří : klopné obvody, registry, čítače, paměti, mikroprocesory.

Asynchronní sekvenční obvody

Jsou to obvody, ve kterých působí změna vstupů „okamžitě“ na výstup, zpoždění je dáno jen průchodem logickými členy. Asynchronní obvod může proto reagovat na podnět velmi rychle. V rozsáhlém logickém obvodu však dochází k různým hodnotám zpoždění, což může vést ke vzniku tzv. hazardních stavů - rušivých impulsů. Proto jsou složitá zapojení navrhována zásadně  jako asynchronní.

Synchronní sekvenční obvody.

Tyto obvody nemění stav na výstupu ihned po změně vstupů, ale až po změně dalšího signálu - taktovací signál (hodinový, „clock“). Systém mění své hodnoty jen v definovaných okamžicích, danými hodinovým signálem, např. při jeho náběžné hraně. Všechny výstupy se tedy mění současně.

- Popis sekvenčních obvodů

- Slovně

Logická funkce je popsána slovním vyjádřením, např. stav na výstupu Q se změní v opačný, vždy při sestupné hraně impulsu na vstupu D.

b) Vzorcem (logickým výrazem)

Pro vyjádření logické funkce vzorcem se používají podobně jako u kombinačních obvodů symboly logických funkcí + . ( (  ap. Charakteristickým znakem rovnice sekvenční logické funkce je výskyt závislé proměnné (výstup) na obou stranách.

Příklad :

- Časový diagram

Časový diagram znázorňuje stavy signálů v závislosti na čase, pro přehlednost se kreslí pod sebe, často bez vyznačené časové osy.

Obr.24. Popis sekvenčního obvodu časovým diagramem.

- Popis grafem

Uzly grafu znamenají vnitřní stavy zařízení, můžeme do nich psát číslo stavu. Spojnice (orientované čáry) představují přechody mezi stavy a jsou popsány vstupními proměnnými, způsobujícími daný přechod a výstupními stavy. Smyčka, která začíná a končí ve stejném stavu, tento stav nemění.

Obr.25. Příklad grafu.

- Popis tabulkou přechodů.

V tabulce je pro každý možný vnitřní stav a danou kombinaci vstupů zapsán nastávající stav a hodnoty výstupů.

Obr.26. Příklad tabulky přechodů.

Popis jazykem typu GRAFCET

Jazyk grafcet je grafický jazyk pro sekvenční programování, který vychází z tzv. Petriho sítí, je názorný a vede uživatele k systematičnosti.

Obr.27. Příklad popisu obvodu jazykem Grafcet

- Klopné obvody

Klopné obvody lze rozdělit podle stavu výstupu v závislosti na čase na následující typy :

- monostabilní klopné obvody - mají pouze jeden ustálený stav, tzn. že po aktivaci je výstup po

určitou dobu v opačném, než ustáleném stavu. Lze je použít např. pro časovače, ošetření

zákmitu kontaktů atd.

- bistabilní klopné obvody - mají dva možné ustálené stavy, tzn. že v libovolném z nich může zůstat libovolnou dobu. Lze je použít např. jako paměť, tvoří i základ složitých sekvenčních obvodů - čítače atd. Nejčastěji se setkáváme s typy RS, RST, D, JK buď v podobě integrovaného obvodu nebo v podobě funkčních bloků v programovacích schématech programovatelných automatů.

- astabilní klopné obvody - nemají ustálený stav, jejich výstup se stále přepíná mezi logickou nulou a jedničkou. Lze je použít jako generátory obdélníkového signálu, např. jako zdroj hodinového kmitočtu.

Symboly používané u klopných obvodů : S, R  (Set, Reset)    asynchronní vstupy

D, J, K                   informační vstupy

C                            hodinový vstup

hodinový vstup působí po celou dobu trvání impulsu

hodinové impulsy působí při změně z 0 na 1

hodinové impulsy působí při změně z 1 na 0

Bistabilní klopné obvody

Úkolem bistabilního klopného obvodu je zaznamenat přítomnost přechodné informace a uchovat tento stav, i když informace již ze vstupu zmizí. Tzn., že je možno tento obvod použít jako paměť.

Klopný obvod RS.

_

Klopný obvod má v asynchronním provedení dva vstupy - R, S a obvykle i dva výstupy  - Q, Q.

Vstup R(reset, nulování) - slouží k uvedení výstupu  Q do stavu logické nuly L. _

Vstup S (set, nastavení) - uvede výstup Q do stavu logické jedničky H. Výstup  Q nabývá opačných hodnot oproti výstupu Q.

Obr.28. Schematická značka, zapojení obvodu (z hradel NAND a NOR) a tabulka

přechodů  klopného obvodu RS.

Klopný obvod RST

_

Synchronní obvod RST má tři vstupy - R, S, T a obvykle i dva výstupy_  - Q, Q.

Vstup R (reset, nulování) - uvede výstup Q do stavu logické nuly L. Výstup Q nabývá opačných hodnot.

Vstup S (set, nastavení) -  uvede výstup Q do stavu logické jedničky H.

Vstup T  ( synchronizační, hodinový, C, CL) - slouží k ovládání obvodu v definovaných okamžicích.

Obr.29. Klopný obvod RST z hradel NAND a jeho tabulka přechodů.

Klopný obvod D

Klopný obvod D vznikne ze synchronního obvodu RST zařazením invertoru mezi vstupy R a S,

čímž se vyloučí stav shodných hodnot na_vstupech R a S (R=0 ( S=0,R=1 ( S=1). Obvod má dva vstupy - D,T a obvykle dva výstupy - Q, Q. Lze jej jednoduše použít jako jednobitovou paměť.

Vstup D (data) - slouží k přivedení hodnoty která se má uchovat.

Vstup C (clock,hodiny) - uvede výstup Q do stavu odpovídajícímu vstupu D.

Obvod se statickým řízením zápisu - výstup Q kopíruje během impulsu na C stav na vstupu D.

Obvod s dynamickým řízením zápisu - reaguje pouze na změnu úrovně na vstupu C, tzn. na vzestupnou nebo na sestupnou hranu impulsu.

Obr.30. Klopný obvod D z hradel NAND, jeho schematická značka a přechodová tabulka.

Klopný obvod JK

Obr.31. Schematická značka a přechodová tabulka klopného obvodu JK.

2.3.3. Registry

Registry vzniknou vhodným použitím klopných obvodů. Můžeme je rozdělit na paměťové a posuvné.

Paměťové registry (latch) - slouží jako paměť pro několik bitů. Např. obvod 74175 obsahuje

4 klopné obvody typu D, může tedy sloužit jako paměť pro 4 bity.

Posuvné registry(shift) - dokáží po každém hodinovém impulsu posunout uložené číslo o jeden bit

vlevo (SHL, ROL) nebo vpravo (SHR,ROR).

mohou mít paralelní nebo sériový výstup

Příklady:

2.3.4. Čítače

Čítače jsou velmi používané součásti; realizované hardwarově (integrované obvody) nebo softwarově (programovatelné automaty), sloužící k počítání vstupních impulsů. Mohou počítat nahoru

(0, 1, 2, 3,....) nebo dolů (0, 9, 8, 7, ...).

Desítkový čítač počítá v desítkové soustavě - př. obvod 7490 počítá 0 - 9.

Binární čítač počítá v rozsahu 0 - 2N-1, kde N je počet bitů výstupu - př. obvod 7493 počítá 0 - 15.

Po překročení rozsahu počítá čítač opět od počáteční hodnoty (nejčastěji od 0).

Asynchronní čítač

Asynchronní čítač nemá synchronizační (hodinový) vstup CL, ke změně výstupu dojde ihned po příchodu počítaných impulsů. Většinou slouží pro jednodušší zařízení, u kterých není nutná synchronní práce všech obvodů. Příkladem jsou integrované čítače 7490 (desítkový) a 7493 (binární).

Synchronní čítač

má oproti asynchronnímu navíc synchronizační vstup (hodiny, CL), který slouží k ovládání více čítačů naráz (zabráníme vzniku falešných impulsů). Ke změně dojde až při změně na synchronizačním vstupu

Obr.32. Blokové schéma asynchronního a synchronního čítače.

Výstupy čítačů

Výstupy čítačů mohou být v různém kódu, nejčastěji binární nebo desítkové číslo. Maximální číslo na výstupu pak může být rovno 2N-1, pokud nejde o čítač se zkráceným početním cyklem (N je počet výstupních bitů). Dalším výstupem může být přetečení rozsahu - přenos nahoru (carry up), přenos dolů (carry down). Na výstupu binárního čítače v podobě integrovaného obvodu máme k dispozici signály s poloviční, čtvrtinovou, osminovou atd. frekvencí vstupního signálu, proto holze též využít pro dělení kmitočtu.

Vstupy čítačů

Čítače mohou mít množství vstupů, ať již je realizován jako součástka nebo virtuální prvek programovatelného automatu.

Asynchronní vstup - způsobí počítání ihned při změně na tomto vstupu.

Synchronní vstup - potřebuje k počítání navíc i změnu na synchronizačním vstupu CL

Vstupy pro nastavení počáteční hodnoty čítače - změnou úrovně na tomto vstupu se čítač nastaví na

počáteční hodnotu, od které začne počítat.

Nulovací vstup (reset) - umožní nastavit na výstupu hodnotu nula.

Obr.33. Čtyřbitový dekadický 7490 a binární čítač 7493.

Popis činnosti:

Zkrácení početního cyklu čítačů

Příklad:

3. Programovatelné automaty

Programovatelný automat je uživatelsky programovatelný řídící systém přizpůsobený pro řízení průmyslových a technologických procesů nebo strojů. První programovatelné automaty (dále jen PA) byly vyrobeny firmou Allen Bradley počátkem roku 1969. Byly to jednoduché systémy logického typu, které nahrazovaly relé, časová relé a mechanická počítadla. Díky jednoduchému programování, velké přizpůsobitelnosti a spolehlivosti se PA rychle rozšířily a v současné době jsou používány téměř ve všech oblastech průmyslu. Progresivní vývoj moderních mikroelektronických prvků velké integrace umožnil výrazné změny vlastností PA. V současných aplikacích se však zvyšuje podíl úloh regulačního typu, úloh monitorování řídícího procesu a úloh analogového měření. Nejčastěji se označují zkratkou PLC (Programmable Logic Controller), někdy FPC nebo PC (Free Programmable Controller), v němčině pak SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung). V češtině používáme zkratku PA (programovatelný automat).

Na našem trhu se vyskytuje řada typů programovatelných automatů různých výrobců jako

např.  ABB, Allen-Bradley, AEG, Eberle, Kl(ckner Moeller, Festo, GE, Matsushita, Mitsubishi, Modicon, Omron, Saia, Siemens, Telemechanique, Teco. Programovatelné automaty různých výrobců se samozřejmě v detailech liší, ale mají společné základní znaky, způsoby použití a v posledních letech se sjednocuje i způsob jejich programování dle standardu IEC 1131-3.

Hlavní předností programovatelných automatů je možnost rychlé realizace systému. Technické vybavení nemusí uživatel vyvíjet. Stačí navrhnout a objednat vhodnou sestavu modulů programovatelného automatu pro danou aplikaci, vytvořit projekt, napsat a odladit uživatelský program a to vše realizovat a uvést do chodu. Jen výjimečně se podaří, že první varianta řešení zůstane tou poslední a konečnou. Požadavky na celý systém se průběžně vyvíjejí a rozšiřují. Na rozdíl od systémů s pevnou logikou (relé, stykače), stačí u systémů s programovatelnými automaty většinou opravit, změnit nebo rozšířit uživatelský program. Pokud si dodatečné požadavky zákazníka vyžadují použití nových vstupů a výstupů, stačí mnohdy využít rezerv v konfiguraci systému, popřípadě doplnit potřebné moduly, doplnit projekt a program, všechno důkladně odladit, ověřit, otestovat, zdokumentovat a seznámit uživatele se změnami. K dalším velkým výhodám patří jejich schopnost komunikace s nejrůznějšími systémy a zařízeními (senzory, měřící zařízení, akční členy) s ostatními programovatelnými automaty a s nadřízenými systémy. Tato schopnost komunikace umožňuje stavbu řídících systémů skládající se z nejrůznějších komponent od různých výrobců.

3.1.Technické vybavení programovatelných automatů.

Každý programovatelný automat se v podstatě skládá z centrální procesorové jednotky, systémové paměti, uživatelské paměti, souboru vstupních a výstupních jednotek pro připojení řízeného systému ( technologického procesu, výrobního stroje nebo zařízení) a souboru komunikačních jednotek pro komunikaci s ostatními systémy. Jednotky programovatelného automatu jsou navzájem propojeny systémovou sběrnicí.

Obr.34. Blokové schéma programovatelného automatu.

3.1.1.Konstrukční a elektrické provedení programovatelných automatů.

Pouzdro, základní modul, napájení.

Kompaktní programovatelné automaty jsou umístěny buï v jednom pouzdře (kazetě, vaně) nebo dovolují v malé míře rozšíření pomocí tzv. rozšiřovacích modulů. Většinou se montují přímo na lištu DIN do rozvaděče.

Modulární automaty jsou tvořeny rámem (nosnou deskou, lištou) ve kterém je umístěna centrální procesorová jednotka (CPU), napájecí jednotka, systémová a napájecí sběrnice a několik volných pozic pro zásuvné periferní jednotky.

Centrální procesorová jednotka

Centrální procesorová jednotka (CPU, Central Procesor Unit) je základem celého programovatelného automatu a určuje jeho výkonnost. Bývá jednoprocesorová i víceprocesorová (matematický koprocesor, vstupnì výstupní procesor, komunikační procesor, rychlý bitový procesor).

Důležitým charakteristickým parametrem je operační rychlost posuzovaná podle tzv. doby cyklu (doba zpravování 1000 logických instrukcí - desítky ms až desetiny ms). Výrobci nabízejí pro daný typ automatu různé CPU lišící se rychlostí, velikostí pamětí a tím i cenou.

Paměťový prostor se může dělit na paměť uživatelskou, systémovou a paměť dat. Do uživatelské paměti se ukládá uživatelský program. Tato paměti bývá typu EPROM nebo EEPROM a mívá kapacitu řádově desítky KB a jednotky MB. V systémové paměti je umístěn systémový program. Tato paměť bývá též typu EPROM. V samostatné jednotce může být umístěna přídavná uživatelská paměť - „databox“. Paměť dat musí být typu RAM (RWM). Jsou v ní umístěny uživateli dostupné registry, zápisníkové registry (flagy), čítače, časovače a vyrovnávací registry pro obrazy vstupů a výstupů. Počet těchto registrù výrazně ovlivňuje možnosti programovatelného automatu. Adresovatelný prostor vymezený pro vstupy/výstupy omezuje počet připojitelných periferních jednotek. Důležitým parametrem jsou i rozsahy čítačů a časovačù. Na CPU bývá též umístěn jeden nebo i více seriových komunikačních kanálů. Většina automatů disponuje s hodinami reálného času a kalendářem, tzn. že lze tyto údaje použít při tvorbě programu (ovládání zařízení v určitý den a hodinu).

Binární (digitální) vstupní jednotky.

Zajišťují tyto funkce :

-  ochranu všech vstupů programovatelného automatu před poškozením  nebo zničením

-  odfiltrování krátkodobých rušivých impulsů (např. pomocí zpoždění signálu)

-  galvanické oddělení obvodů vstupního modulu od centrální jednotky  (pomocí optočlenů)

-  signalizaci stavu vstupů (pomocí LED)

Slouží k připojování prvků pro tvorbu vstupů s dvouhodnotovým charakterem výstupního signálu

(tlačítka, přepínače, koncové spínače, senzory doteku nebo přiblížení, dvouhodnotové senzory tlaku, teploty, hladiny atd.).

Napěťové úrovně (nejpoužívanější) -  ss :  5, 12, 24, 48 V

stř :  24, 48, 115, 230 V

Mají společný vodič pro zápornou i kladnou polaritu.

Obr.35. Různé způsoby připojení vstupní jednotky.

Binární (digitální) výstupní jednotky

Slouží k připojování různých akčních členů s dvouhodnotovým charakterem (cívky relé a stykačů, signalizační zařízení, solenoidové ventily, cívky pneumatických a hydraulických rozvaděčů, stupňovité řízení pohonů a frekvenčních měničů, atd).

Plní tyto funkce - galvanické oddělení signálu přicházejícího z CPU od signálu předávaného

z výstupní jednotky akčním členům (pomocí optočlenů)

- zesílení signálu na potřebnou úroveň

- ochrana výstupů před zkratem

-signalizace stavu výstupů (LED)

výstupní napětí - ss : 24, 48 V  - tranzistorové spínací prvky NPN, PNP

- stř. : 24 - 250 V, 24 - 48 V, 115 - 230 V - triakové spínací prvky

- pro ss i stř. napětí  (do 250 AC/60V DC) - reléové spínací prvky

Obr.36. Různé způsoby připojení výstupních jednotek.

Analogové vstupní jednotky.

Zprostředkují kontakt programovatelného automatu se spojitým prostředím (měřené napětí nebo výstup z potenciometru, snímače teploty vlhkosti, rychlosti tlaku, síly, atd.).

Nejdůležitější součástí je A/D převodník, který převádí analogové napěťové nebo proudové signály na číselné hodnoty. Má rozsah 8 nebo 12 bitù (rozsah určuje přesnost převodu).

Existují analogové jednotky specializované pro určité typy čidel (termočlánky, odporové teploměry ve čtyřvodičovém zapojení, atd.). Nejsou již univerzální, ale zato jsou optimálně přizpůsobeny svému určení a poskytují tak kvalitnější a levnější řešení.

Moduly s galvanickým oddělením dovolují zvýšit odolnost systému proti rušení.

Obr.37. Různé způsoby připojení analogové vstupní jednotky.

Analogové výstupní jednotky

Slouží pro ovládání různých akčních členů či zařízení se spojitým charakterem vstupního signálu

(servopohony, frekvenční měniče, ručkové měřící přístroje, atd.).

Základ tvoří D/A převodník, zpravidla 8 nebo12 bitový(na rozsahu závisí přesnost)

Analogové výstupy jsou buď napěťové nebo proudové (aktivní, pasivní)

Obr.38. Připojení akčních členů k napěťovým výstupům.

Obr.39. Připojení akčních členů k aktivním a pasivním proudovým výstupům.

Komunikační jednotky.

Umožňují komunikaci se vzdálenými moduly vstupů a výstupů, s podsystémy, se souřadnými a nadřízenými systémy, s operátorskými panely a s jinými inteligentními přístroji, s počítači a jejich sítěmi a vytvářet tak distribuované systémy.

Většinou rozšiřují počet asynchronních sériových komunikačních kanálů.

K dispozici jsou i jednotky umožňující dálkové přenosy dat přes modem a telefonní síť nebo přes radiomodem.

Jednotlivé jednotky se liší podle počtu poskytovaných kanálů a podle použitého typu rozhraní (RS 232, RS 422, RS 485)

Speciální jednotky.

Moduly pro řešení regulačních úloh - PID regulátory, moduly s fuzzy logikou a fuzzy regulací.

Modul pneumatických výstupů - místo vodičù hadičky (pro výbušná prostředí).

Jednotka pro vstup z  CCD kamery - obrazová informace z technologického procesu.

Čítačové jednotky.

Určeny k čítání pulsů, jejichž perioda je srovnatelná nebo kratší než je smyčka programu programovatelného automatu (inkrementální snímače).

Polohovavací jednotky.

Určeny pro snímání polohy a řízení jedné nebo dvou souvislých os, případně pro řízení pohybu po naprogramované dráze. Parametry pohybu (dráha, koncová poloha, rychlost, zrychlení atd.) jsou zadávány z programovatelného automatu.

Programovatelný automat může realizovat obdobné úlohy, jako systémy CNC. To je významné zejména při řízení jednoúčelových strojů, měřících strojů, manipulátorů s materiálem a pomocných mechanismů, kde je použití standardních CNC nevhodné a drahé.

3.2.Programové vybavení programovatelných automatù.

„Inteligence“ programovatelného automatu je soustředěna v centrální jednotce (CPU). Centrální jednotka realizuje soubor instrukcí a systémových služeb, zajišťuje i základní komunikační funkce s vlastními i vzdálenými moduly, s nadřazeným přístrojem a s programovacím přístrojem.

Protože programovatelné automaty byly původně určeny k realizaci logických úloh a k náhradě pevné logiky, obsahuje každý automat instrukce pro logické operace s bitovými operandy, instrukce paměťových funkcí a klopných obvodù, instrukce pro zápis výsledku a mezivýsledku na adresované místo, ale i instrukce čítačů, časovačů, posuvných registrù, krokových řadičů a jiných funkčních bloků. V souboru instrukcí současných PLC jsou obsaženy instrukce pro aritmetické operace s čísly, logické instrukce s číselnými operandy (paralelní operace s operandem v délce byte, slovo nebo delší), přenosy dat a instrukce pro realizaci programu (skoky v programu, cykly, volání podprogramù a návraty, atd.). Některé PLC poskytují i velmi výkonné instrukce pro komplexní operace (realizace regulátorù a jejich automatické seřizování, fuzzy logika a fuzzy regulace, operace s daty a datovými strukturami, atd.)

3.2.1.Vykonávání programu PLC

Program PLC je posloupnost instrukcí a příkazů jazyka. Typickým režimem jeho aktivace je cyklické vykonávání v programové smyčce. Na rozdíl od jiných programovatelných systémů se programátor PLC nemusí starat o návrat programu na začátek po jeho „doběhnutí“, to zajistí systémový program. Naopak každé dlouhodobé setrvání programu v programové smyčce je chybou

a systém ji hlásí jako „překročení doby cyklu“.

Program PLC je vykonáván v cyklu. Vždy po vykonání poslední instrukce uživatelského programu, je předáno řízení systémovému programu, který provede tzv. otočku cyklu. V ní nejprve aktualizuje hodnoty výstupù a vstupù (hodnoty uložené v paměti jako obrazy výstupů přepíše do registrů výstupních modulů a aktuální hodnoty ze vstupních modulů okopíruje do paměťových obrazů vstupů). Dále aktualizuje časové údaje pro časovače a systémové registry, ošetří komunikaci a provede ještě řadu režijních úkonů. Po otočce cyklu je opět předáno řízení prvé instrukci uživatelského programu. Pro program PLC je tedy typické, že nepracuje s aktuálními hodnotami vstupů a výstupů, ale s jejich paměťovými obrazy, uloženými (konzervovanými) v zápisníkové paměti (registry pro vstupy a registry pro výstupy). Tím je zajištěna synchronizace vstupních a výstupních dat během programu a je tak omezena možnost chyb způsobených nevhodným souběhem měnících se hodnot většiny systémových proměnných (například zpráv předávaných sériovou komunikací).

3.2.2.Tvorba uživatelských programů.

Před vlastním programováním je vhodné určitými prostředky vyjádřit požadovaný algoritmus chování řízeného systému. Pro vyjádření se používají různé prostředky. Pro kombinační logiku je nejvhodnější pravdivostní tabulka (popřípadě Karnaughova mapa). U sekvenčních systémù se podle typu úlohy používá krokový diagram, časová tabulka, stavový diagram nebo rozšířený vývojový diagram.

Vlastní uživatelské programy lze vytvářet pomocí samostatných programovacích přístrojů („programátorů“) nebo pomocí PC. Pro většinu PLC je k dispozici speciální programové vybavení pro tvorbu uživatelských programů na PC. V něm je možno konfigurovat celý systém, provádět vlastní zápis a editaci programu (většinou bývá možnost programovat ve více programovacích jazycích), editovat alokační tabulku proměnných, používat syntaktickou kontrolu programu po překladu jazyka do strojových instrukcí, u některých systémů je možnost odlaďování programu v simulačním režimu (bez PLC)  a někdy je možno ladit program při jeho běhu (v režimu on-line).

Zároveň s programem je tvořena dokumentace programu - výpis programu, alokační tabulka (tabulka proměnných a jejich přiřazení), nastavení čítačů a časovačů, komentáře k programu atd.

3.2.3. Programovací jazyky PLC.

Jsou to jazyky  navržené pro snadnou, názornou a účinnou realizaci logických funkcí.

Jazyky systémů různých výrobců jsou podobné, nikoliv však stejné, takže je není možno přenášet mezi PLC. Mezinárodní norma IEC 1131 se snaží jazyka a zvyklosti různých výrobců co nejvíce sblížit. Tato norma definuje tyto typy jazyků :

Jazyk mnemokódů.

Instruction List (IL, německy Anweisungslist - AWL) je obdobou asembleru u počítačů a je také strojově orientován (každé instrukci PLC systému odpovídá stejně pojmenovaný příkaz jazyka). Tyto jazyky poskytují obvyklý „assemblerský komfort“ - aparát symbolického označení návěští pro cíle skoků a volání, symbolická jména pro číselné hodnoty, pro pojmenování vstupních, výstupních a vnitřních proměnných a jiných objektů programu, pro automatické přidělování paměti pro uživatelské registry a pro jiné datové objekty, pro jejich inicializaci, pro zadávání číselných hodnot v různých číselných soustavách.

Jazyk kontaktních (reléových) schémat.

Ladder Diagram (LD, německy Kontaktplan - KOP) je grafický jazyk, který se základními logickými operacemi zobrazuje program ve formě obvyklé pro kreslení schémat s releovými a kontaktními prvky (liniové schéma). Symboly pro kontakty a cívky jsou zjednodušeny, aby mohly být vytvářeny semigraficky. Instrukce, které nemají svou analogii v kontaktní symbolice, se obvykle zobrazují jako dvojice závorek nebo obdélníková značka s vepsaným mnemokódem instrukce.

Tento jazyk je výhodný při programování nejednodušších logických operací a v případech, kdy s ním pracuje personál, který nezná tradiční počítačové programování. Je praktický při rychlém servisu, zvlášť je-li možno zobrazit „vodivou cestu“ v režimu on-line. U složitějších aplikací (aritmetické instrukce, operace s vektorovými operandy, skoky a volání) se kontaktní schéma stává nepřehledným a ztrácí smysl.

Jazyk logických schémat.

Jazyk funkčních bloků (Function Block Diagram, německy FUP) je grafický jazyk, který základní logické operace popisuje obdélníkovými značkami. Výška značky je přizpůsobena počtu vstupů. Své značky mají i ucelené funkční bloky (čítače, časovače, posuvné registry, paměťové členy, aritmetické a paralelní logické instrukce).

Jazyk strukturovaného textu.

Structured Text (ST) je obdobou vyšších programovacích jazyků pro PC nebo mikrořadiče (Pascal, C). Umožňuje úsporný a názorný zápis algoritmů.

Grafický jazyk pro sekvenční programování.

(SFC, GRAFCET) tvoří nadstavbu nad popsanými jazyky. K popisu struktury používá značky stavů přechodů a větvení. Chování v jednotlivých stavech nebo definování podmínek přechodů lze obvykle popsat prostředky kteréhokoliv z předchozích jazyků nebo dalším vnořeným sekvenčním grafem (podgrafem). Je velmi názorný a podporuje systémový přístup k programování.

Obr.40.Ukázky programovacích jazyků.

Příklady  PLC a programového vybavení různých výrobců :

Výrobce             Typ PLC                  Programové vybavení                     Typ jazyka

Siemens              Simatic S5                   STEP 5                                   Jazyk mnemokódù, FUP,

Simatic S7                   STEP 7                                    KOP

Festo                  FPC 101, FPC 202,      FST101, 202                         Jazyk strukturovaného textu

(Festo Software Tools)           Ladder Diagram

FPC 404, FPC405        FST 404, 405

Teco a. s.           TECOMAT NS 946            xPRO                             Jazyk mnemokódù, LD

NS 950, TC 500, TC 600

TECOREG                        MERKUR                      Jazyk logických schemat

Schneider Group    TSX Nano, TSX Micro         PL7                          Jazyk mnemokódù, LD

(Modicon,                 TSX  Premium              PL7 Junior                    Structured text,  GRAFCET

Telemechanique)

Technika programování PLC

Metodika programovámí PLC různých výrobců je natolik podobná, že případný přechod na jiný systém nečiní problémy. Nebudeme se tedy zabývat programováním automatù různých výrobcù, ale naučíme se programovat automat Festo 101 pomocí jazyka strukturovaného textu a automaty TSX Nano a TSX Micro pomocí jazyka mnemokódù, jazyka kontaktních schemat a  pracovat i s produktem GRAFCET. Technika progamování PLC bude vysvětlena na konkrétních PLC a úlohách v předmětu “Laboratorní cvičení”.

4. Prostředky automatického řízení.

4.1. Vlastnosti a rozdělení

Prostředky automatického řízení jsou obecně všechna technická zařízení, která slouží k získávání, přenosu, uchovávání, zpracování a využívání informace.

4.1.1.Statické vlastnosti prostředků - statická charakteristika.

Statické vlastnosti každého systému jsou dány jeho parametry v ustáleném stavu. Je to citlivost, přesnost a spolehlivost. První dva parametry souvisí se statickou charakteristikou.

Statická charakteristika - vyjádření závislosti mezi vstupním signálem a výstupním signálem

v jejich ustálených stavech.

Statickou charakteristiku lze vyjádřit matematicky (y = f(x)) nebo graficky. Většina zařízení má statickou charakteristiku  lineární , tzn. y = k ( x + q, která je vhodná pro další práci (interpolace hodnot a superpozice výsledků. Některé přístroje však mají charakteristiku nelineární danou jejich fyzikálním principem, u některých přístrojů vznikla nelinearita např. nedokonalou výrobou. V těchto případech se provádí linearizace charakteristiky a vzniklé odchylky zahrnujeme do chyby přístroje. Linearizace se provádí v okolí pracovního bodu systému (přístroje a spočívá v náhradě části charakteristiky její tečnou v okolí pracovního bodu (hodnota první derivace křivky v daném bodě).

Obr.41. Statická charakteristika a různé druhy nelinearit.

Citlivost  - poměr velikosti vstupního signálu k výstupnímu signálu v ustáleném stavu.

- tangenta tečny statické charakteristiky (derivace) v daném bodě

- má fyzikální rozměr určený fyzikálním rozměrem vstupního a výstupního

signálu

- mají-li oba signály stejný fyzikální rozměr, „dostaneme“

bezrozměrné číslo - zesílení

Necitlivost - šířka pásma, ve kterém může kolísat vstupní veličina, aniž by se změnila hodnota

výstupní veličiny

Statickou charakteristiku zařízení můžeme dostat buď teoretickým výpočtem, nebo změřením. Teoretická charakteristika se od reálné liší, proto ji vždy ověřujeme měřením. Nesouhlas mezi charakteristikou teoretickou a skutečnou nazýváme chybou. Velikost chyb vyjadřuje přesnost zařízení.

Přesnost (přístroje , zařízení) - schopnost udávat za stanovených podmínek správnou hodnotu

měřené veličiny , pokud je dokonale definována za podmínek

existujících v okamžiku jejího zjišťování.

Chyby rozlišujeme podle vzniku a podle vlastností. Podle vlastností dělíme chyby na chyby absolutní a relativní.

Absolutní chyba - rozdíl mezi údajem přístroje a skutečnou hodnotou měřené veličiny.

Relativní chyba - podíl absolutní chyby  ke skutečné hodnotě, udává se obvykle v procentech.

Podle způsobu vzniku dělíme chyby na chyby hrubé, systematické a náhodné.

Hrubé chyby - vznikají mimořádně, buď za zvláštních okolností, nebo nepozorností obsluhy.

Jejich hodnoty silně vybočují z výsledků měření - údaje zatížené těmito chybami

vypouštíme.

Systematické chyby  - chyby metody

- chyby pozorovatele

Náhodné (stochastické) chyby  - způsobeny nedefinovatelnými vlivy, jako jsou kolísání teploty,

tření, náhodné otřesy, proměnné přechodové odpory, atd.

4.1.2. Dynamické vlastnosti prostředků

Dynamické vlastnosti přístrojů můžeme vyjádřit přechodovou a frekvenční charakteristikou. Přechodová charakteristika (obr.) je definována jako odezva na jednotkový skok. Dává přehled o zpoždění, která v systému vznikají a o velikosti dynamické chyby stejnosměrného signálu, která vzniká předčasným odečtem signálu , tj. před jeho ustálením.

Frekvenční charakteristika (obr.)  dává přednost o tom, jak jsou jednotlivé frekvence systémem zatlumeny (nebo zesíleny při rezonanci) a jak jsou fázově posunuty proti vstupnímu signálu.

Obr.42. Jednotkový skok, přechodová a frekvenční charakteristika.

Chyba integrace - vzniká postupným načítáním základní chyby měrného prvku při postupné

integraci

- příklad - měření vzdálenosti odvalovacím kolečkem, měření času kmity

časoměrného prvku, měření proteklého množství objemovou

metodou

Přídavné chyby - vznikají nedodržením technických podmínek provozu zařízení

- jde o taková překročení, která jsou ještě přípustná z hlediska funkce zařízení

- příklad - nedodržení povoleného teplotního pásma, pásma napájecího napětí

- chyby jsou pak udávány v závislosti na míře překročení povoleného pásma

např. 0,1 % na každých 5°C atd. Přídavné chyby se pak připočítávají

k základní chybě.

- Rozdělení prostředků.

Technické prostředky rozdělujeme do skupin podle jednotlivých kriterií.

- podle vztahu k informaci - prostředky pro získávání, transformaci, přenos, zpracování,

uchování a využití informace.

Prostředky pro získávání informace jsou čidla a senzory. Jejich smysl spočívá v tom, že nám převedou určitý fyzikální nebo chemický stav na veličinu snadno pozorovatelnou, přenositelnou a snadno zpracovatelnou. Je jich nejméně tolik, kolik existuje fyzikálních a chemických veličin násobených množstvím měřících rozsahů a množstvím fyzikálních principů čidel. Část jejich konstrukce často tvoří zařízení pro transformaci signálu.

Prostředky pro přenos informace souvisí s druhem energie, které je pro přenos informace použito i se způsobem modulace signálu. Druh použité energie ovlivňuje rychlost šíření, dosah signálu i ekonomicky přenositelný výkon.

Prostředky pro zpracování informace jsou takové prostředky, které ze vstupních informací vytvářejí informace nové - např. regulátory, členy pro matematické a logické operace atd.

Prostředky pro uchování informace jsou různé druhy pamětí - od záznamu na papír až po paměti počítačů.

Prostředky pro využití informace jsou zařízení, která umožní výslednou informaci, která vznikne jako výsledek procesu řízení, transformovat do konečného zásahu do řízeného objektu, aby bylo dosaženo cíle řízení.

- podle energie - nejčastěji používané energie v technické praxi, kterým je přiřazena

(namodulována) informace jsou : energie mechanická, elektrická,

elektromagnetická, pneumatická, hydraulická a optická

- podle druhu signálu - signály a tím i prostředky dělíme na analogové (spojité) a diskrétní

(nespojité) a dále pak podle jednotlivých modulací. Každý signál se též

vyznačuje i svým definovaným rozsahem. Z tohoto hlediska rozeznáváme

signály přirozené (fyzikální), jednotné a unifikované.

Přirozené signály mají vlastnosti a rozsah vyplývající z principu jejich

vzniku (např. termoelektrické napětí termočlánku).

Jednotné signály mají přesně definované rozsahy, ale připouští volbu

mezi několika alternativami (pro zvolené uspořádání je však signál

jednotný.

Unifikované signály jsou jednoznačně definovány téměř v celosvětovém

měřítku.

- podle konstrukce - jednoúčelové, stavebnicové a kompaktní prostředky.

Jednoúčelová zařízení nelze obvykle používat pro jiné, než předem úzce vymezené účely. Jejich

konstrukce je optimalizována pro daný účel použití (regulátory teploty v bytě, v chladiči automobilu, regulátor hladiny - splachovadlo).

Stavebnicové prostředky - používají se tam, kde roste různorodost potřebných aplikací a kde klesá jejich četnost. Umožňují pomocí relativně malého počtu základních stavebních jednotek dosáhnout jejich kombinacemi velmi značného počtu relativně optimálních aplikací. Ve většině případů však příliš členěná stavebnice prodražuje aplikaci.

Kompaktní prostředky - využívají toho, že některé části zařízení se v různých aplikacích opakují a že je tedy vhodné zkonstruovat určité kompaktní celky a pomocí nich sestavovat vyšší funkční struktury.

- podle interakce s okolím - rozlišuje konstrukce prostředků podle následujících hledisek:

ochrana proti nebezpečnému dotyku, ochrana proti klimatickým

vlivům a korozivitě atmosféry a ochrana proti explozi.

- všechna tato hlediska jsou deklarována příslušnými normami

- podle funkce -  rozlišujeme prostředky pro ovládání, regulaci, signalizaci, zabezpečení, vyšší

řízení a pomocná zařízení.

Prostředky pro ovládání nepracují ve zpětné vazbě a často pracují nespojitě. Jsou to prostředky elektrické, elektronické, pneumatické, elektropneumatické, hydraulické a elektro-hydraulické. Jsou schopny pracovat podle programu a v hierarchickém uspořádání.

Prostředky pro regulaci pracují zásadně ve zpětnovazebním zapojení s řízeným objektem. Dělíme je na spojité, diskrétní a číslicové.

Prostředky pro signalizaci jsou určeny pro řízení nebo upozornění na změněný stav systému, obvykle překročení povolených fyzikálních nebo chemických hodnot veličin systému, času nebo jiných informačních parametrů systému.

Prostředky pro zabezpečení mají za úkol nepřipustit havárii sledovaného systému. Vycházejí ze zařízení signalizačních, avšak mají nastavení mezních hodnot zařízení blíže k nepřípustným stavům. V případě překročení těchto nastavených hodnot provede zabezpečovací zařízení automatickou odstávku sledovaného zařízení tak, aby nemohlo dojít k havárii. Zabezpečovací zařízení která sledují technický stav systému jsou vybaveny paměťovým zařízením, které registruje v které části zařízení došlo k překročení povolených parametrů, aby bylo možno dodatečně identifikovat závadu.

Prostředky pro vyšší řízení vychází z prostředků pro ovládání a regulaci, výpočetní techniky, prostředků pro komunikaci a souboru speciálního softwarového vybavení.

Pomocná zařízení jsou taková, která se nepodílí přímo na toku informace systémem, ale jsou pro práci zařízení nezbytná. Jsou to veškeré zdroje energie, zařízení pro jejich úpravu, rozvody energie,

rozváděčové skříně, atd.

4.2.Prvky pro získání informace - senzory.

4.2.1. Úvod.

Modernizace průmyslu znamená modernizaci měřící techniky. Počítačové metody řízení technologických procesů, využívání průmyslových robotů a jejich rozšiřování v adaptivních a inteligentních robotizovaných systémech, tvorba rozsáhlých informačních soustav s požadavkem zpracování informací v reálném čase, elektronika pro ochranu životního prostředí, rozšíření elektroniky v automobilovém průmyslu, aplikace lékařské elektroniky, realizace diagnostických systémů ve strojírenství, energetice  a v poslední době i využívání elektroniky v domácnostech kladou stále vyšší nároky na měření a vyhodnocování elektrických a neelektrických a tím i na vývoj a výrobu senzorů.

Na předním místě v aplikacích senzorů je autoelektronika při měření stavu a teploty chladící kapaliny, oleje, paliva a brzdové kapaliny, při vyhodnocování polohy klikového hřídele, tlaku ve válcích, tlaku a teploty pneumatik, ke kontrole zavření dveří a polohy oken, při měření rychlosti a otáček motoru a v protiblokovacích brzdných systémech.

Dnešní doba je spojena s vývojem a praktickým nasazením tzv. inteligentních senzorů připojených přes rozhraní do sběrnicových sítí (tzv. propojovacích struktur označovaných jako "Fieldbus"). Progresivní skupinu tvoří integrované senzory vyráběné na databázi křemíku, optické vláknové senzory včetně integrované optiky, chemické senzory atd. Nástup těchto nových měřících prvků je nutným předpokladem pro stále náročnější požadavky na automatizaci měření při současném snižování výrobních nákladů na měřící techniku a zvyšování spolehlivosti při měření a zpracování dat.

Senzor.

Senzor (snímač, převodník, detektor) je vstupní prvek tvořící vstupní blok měřícího řetězce, tj. prvek, který je v přímém styku s měřeným prostředím. Vlastní citlivá část senzoru je někdy označována jako čidlo. Senzor jako primární zdroj informace měří sledovanou fyzikální, chemickou nebo biologickou veličinu a dle určitého definovaného  principu ji transformuje na měřící veličinu, a to nejčastěji elektrickou. U pasivních senzorů je nutno elektrickou veličinu (odpor, indukčnost, kapacitu) dále transformovat na analogový napěťový nebo proudový signál, přičemž měřící veličinou je amplituda, kmitočet, fáze aj.

Dále existují senzory, u nichž je neelektrická veličina přímo transformována na elektrický signál. Transformovaný elektrický signál je nutno zesílit. Při zesilování signálu je nezbytné zajistit dostatečný odstup signálu od šumu senzoru a zesilovače a od parazitních signálů (rušení elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polem, působení zemních smyček atd.) působících jak na senzor, tak na zesilovač. Uvedené požadavky se realizují speciálními zapojeními zesilovačů, frekvenčním omezením signálů, modulací elektrické nebo přímo neelektrické veličiny s následnou synchronní demodulací nebo číslicovým zpracováním signálu. Další zpracování signálu je řešeno buď analogovými obvody, nebo po analogově-číslicovém převodu číslicovou technikou vybavenou většinou mikroprocesorem. Analogový výstup měřícího řetězce je realizován přímoukazujícím přístrojem, zapisovačem, blokem pro přenos signálu, jako např. blokem zajišťujícím unifikaci analogového signálu, modulátorem signálu, optoelektronickým členem pro přenos modulovaného signálu světlovodem apod.

Při číslicovém zpracování signálu je v nejjednodušším případě výstup tvořen číslicovým měřícím přístrojem. S výhodou se používají rychlé signální procesory zajišťující řadu speciálních operací (operace pro zlepšení poměru signál/šum, programové a technické vybavení normalizovaného rozhraní pro přenos číslicového signálu na sběrnicovou síť atd.).

Inteligentní senzor.

Inteligentní senzor je senzor, který obsahuje obvody pro zpracování a analýzu signálu v jediném kompaktním provedení s citlivou částí senzoru. Cílem vývoje nových typů senzorů je integrace měřícího řetězce na jediný čip obvodu.

Obr.43. Funkční schéma senzorů.

(A/Č - analogově číslicový převodník včetně vzorkovacích zesilovačů, multiplexorů apod.,

MP - jednočipový mikropočítač nebo mikropočítačový sběrnicový systém,

P - nadřazený výpočetní systém,

R - rozhraní)

Inteligentní senzor můžeme dělit na:

a) Vstupní část:	            -          převod fyzikální, chemické, biologické veličiny na

elektrickou

-	zesílení a filtrace signálu, linearizace charakteristiky,

normování signálu, přepínání více vstupních veličin s

adresami v řadě, ve smyčce atd.

-	ochrana proti nežádoucímu působení parazitních

veličin

b) Vnitřní část:	-	analogově-číslicový převod, autokalibrace, číslicová

linearizace, aritmetické operace, autodiagnostika,

statické vyhodnocování naměřených dat

-	přes rozhraní dálkově ovládané rozsahy (zesílení,

hlídání mezivýsledků, atd.)

c) Výstupní část: 	-	unifikace analogových výstupních signálů

-	komunikace prostřednictvím integrovaného rozhraní se

sběrnicovým systémem

-	výkonově binární výstupy

-	číslicově-analogový převod

Inteligentní senzorový modul

Vývoj a výroba inteligentních senzorů včetně komunikačního procesu je teprve zaváděna, a proto značná část běžných senzorů nebo  senzorů s nižším objemem inteligence se při automatizovaném zpracování dat připojuje přes tzv. inteligentní senzorové moduly. Tyto moduly vytvářejí při připojení senzorů funkční ekvivalenty inteligentních senzorů na nejvyšší úrovni. Mají více přepínatelných vstupů, programovatelné zesílení zesilovačů a jsou vybaveny standardizovaným rozhraním.

Automatizované zpracování dat

a) Centralizovaný systém

Klasický analogový výstup měřících řetězců je napěťově nebo proudově unifikován: (0-10) V, (0- 20) mA, (4-20) mA atd.

Obr.44. Centralizovaný systém připojení senzorů a měřících řetězců

(S - snímač, EO - elektrický obvod, U - blok unifikace signálu, MX - multiplexer,

A/D - analogově-číslicový převodník,  P - počítač)

Nevýhody:	- jednosměrný tok informace

- nemožnost signály předem zpracovat

- nelze nastavovat parametry senzorů

b) Decentralizovaný systém

- decentralizovaná struktura s distribuovanou inteligencí

- uspořádání se vzájemnou komunikací mezi všemi členy připojenými ke sběrnicové síti

Signál je digitalizován buď přímo v inteligentním senzoru, nebo v inteligentním modulu, a přenos dat je realizován prostřednictvím standardizovaných obousměrných rozhraní (tj. společných hranic definovaných charakteristikami fyzického signálového, funkčního a procedurálního propojení).

Obr. 45. Decentralizovaná struktura s distribuovanou inteligencí

(IS - Inteligentní senzor,P - počítač)

U senzorů se nejčastěji používá sériové rozhraní (sériový přenos dat) RS-232-C, RS-485 a RS-422)

Tab. 1.: Porovnání sériových rozhraní:

| Parametr | RS-232-C | RS-422 | RS-485 |
| --- | --- | --- | --- |
| výstupní vedení počet budičů počet přijímačů max. délka kabelu max. rychlost přenosu výstup budiče naprázdno se zátěží přijímač vstupní napětí citlivost odpor | asymetrické 1 1 15 m 20 kbitů/s ± 15 V ± 5 V/( 3÷7 ) k ± 15 V ± 3 V (3 ÷ 7) k | symetrické 1 10 1200 m 10 Mbitů/s ± 5 V ± 2 V/100  ± 7 V ± 200 mV 4 k | symetrické 12 32 1200 m 10 Mbitů/s ± 5 V ± 1,5 V/54  (-7 až +12) V ± 200 mV 12 k |

Výhody RS 485:	- přenos po stíněné kroucené dvojlince

- symetrický vstup - potlačení součtových rušivých signálů

- jediné napájecí napětí +5 V

Součástí každého rozhraní je tzv. komunikační protokol definující přenos naměřených dat, adres, řídících a stavových signálů, zabezpečovacích dat atd.

Kromě uvedených sériových rozhraní se pro náročnější měření (současné měření a přenos více veličin) používají paralelní rozhraní, jako je IEC 652 (IEEE 488).

Rozdělení senzorů

Dle měřené veličiny: senzory teploty, tlaku, průtoku, radiačních veličin, mechanických veličin

(dráha, rychlost, zrychlení, kroutící moment atd.) senzory pro analýzu kapalin

a plynů, senzory elektrických a magnetických veličin atd.

Dle fyzikálního principu: senzory odporové, indukčnostní, indukční, kapacitní, magnetické, 				       piezoelektrické, optické vláknové, chemické, biologické atd.

Dle styku s měřeným prostředím: bezdotykové, dotykové.

Dle transformace signálu: aktivní a pasivní.

Dle výrobní technologie: elektromechanické, mechanické, pneumatické, elektrochemické, 				      polovodičové, mikroelektronické, optoelektronické...

Technické parametry senzorů.

a) citlivost

b) práh citlivosti

c) dynamický rozsah

d) reprodukovatelnost

e) rozlišitelnost

f) aditivní a multiplikativní chyby

- linearita

- dynamické parametry

a) Citlivost - ideální statická charakteristika:

y = K . x	, kde K je konstantou přenosové funkce a současně citlivost.

b) Práh citlivosti - dán hodnotou snímané veličiny, při níž je na výstupu senzoru signál

odpovídající střední kvadratické odchylce šumu senzoru.

c) Dynamický rozsah - dán intervalem přípustných hodnot snímané fyzikální veličiny, ohraničené

prahem citlivosti a maximální hodnotou měřené veličiny.

d) Reprodukovatelnost - dána odchylkou naměřených hodnot při krátkodobém časovém sledu

měření neměnné vstupní veličiny a neměnných rušivých vlivů okolí.

e) Rozlišitelnost - nejmenší změna snímané veličiny odpovídající absolutní nebo relativní chybě

senzoru.

f)Aditivní chyba - způsobená posunem jmenovité lineární charakteristiky.

Multiplikativní chyba  - ekvivalentní změna citlivosti senzoru

- závislá na hodnotě měřené veličiny

- změna sklonu statické charakteristiky

g) Chyba linearity - dána odchylkou od ideální lineární charakteristiky.

h) Dynamické vlastnosti senzorů - nutno znát pro analýzu a syntézu měřících a regulačních

obvodů

- parametry časové odezvy, časová konstanta, šíře frekvenční     pásma,  frekvenční rozsah, rychlost číslicového přenosu, parametry šumu aj.

4.2.2. Senzory teploty.

Rozdělení

elektrické - odporové kovové, odporové polovodičové, polovodičové s PN přechodem, 			        termoelektrické, krystalové

dilatační - založeny na principu teplotní roztažnosti kapalin, tuhých látek a plynů

speciální - založeny na změnách některých fyzikálních vlastností látek s teplotou (tekuté 			      krystaly, teploměrné barvy atd.).

4.2.2.1. Elektrické teploměry.

Odporové kovové senzory teploty.

Princip: teplotní závislost odporu čistého kovu na teplotě. S rostoucí teplotou se zvětšují amplitudy      termických oscilací krystalické mříže, snižuje se pohyblivost elektronů a odpor kovu stoupá přibližně úměrně s absolutní teplotou.

Pro malý rozsah teplot od 0°C do 100°C platí:

R =

kde 	[K -1je teplotní součinitel:                    

R100 je odpor při teplotě   ( C

R0 je odpor při teplotě     (  °C

Pro větší rozsah teplot je nutné použít nelineární vztahy.

Platinové odporové teploměry.

Používají se nejčastěji, neboť platina se vyznačuje chemickou netečností, stálostí, vysokou teplotou tání atd.

Měřící odpor je tvořen spirálovitě stočeným tenkým platinovým drátkem (0,05 mm), zataveným do keramického nebo skleněného tělíska. Tělísko je pak uloženo v ochranné trubici.

Platinové senzory teploty se též vyrábějí tenkovrstvou technologií. Na podložku Al2O3 (korundová keramika) technikou napařování a iontovým leptáním. Základní měřící rozsah -200°C až 850°C. Základní odpor při 0°C je R0=100 a při 100°C je R100=138,5. Tolerance jsou dány normou.

Odporové teploměry se vyrábějí se dvěma nebo čtyřmi vývody. U dvouvodičového provedení se při měření odporu vnitřního vedení měřícího odporu připočítá k odporu vlastního měřícího čidla a tím způsobuje dosti značnou proměnnou chybu. Nejistota údaje způsobená vlivem vnitřního odporu se dle  teploty pohybuje od 0,1 do 0,5°C. Pro měření, kde tuto chybu nemůžeme zanedbat, je nutné použít čtyřvodičové zapojení.

Kromě platiny se pro odporové kovové senzory používá nikl, měď, molybden.

Odporové polovodičové senzory teploty

Rozdělení:	termistory 	a) amorfní

polykrystalické

b) negastory

pozistory

c) monokrystalické senzory

Negastory

- termistory se záporným teplotním součinitelem odporu.

- vyrábějí se práškovou technologií ze směsi oxidů kovů (např. Fe2O3+TiO2; MnO+CoO). 		Vylisované senzory se zpevňují slinováním za vysokých teplot.

- tenkovrstvé polykrystalické negastory SiC se vyrábí metodou vysokofrekvenčního

napařování na substrát Al2O3. Senzor je vhodný pro rozsah teplot (-100 až +450)°C.

- základní hodnota odporu SiC senzoru při 25°C je v rozpětí 10kaž 1 M.

- tenkovrstvou technologií se dále vyrábí negastor z polykrystalického křemíku dopovaného

borem. Tento miniaturní senzor má rozměr (460x60x0,5) m. Rozsah teplot je

(-170 až 450)°C.

Pozistory

- termistory s kladným teplotním součinitelem odporu

- vyrábějí se z polykrystalické feroelektrické keramiky např. BaTiO3.

- pro oblast nárůstu odporu platí:

R=R0.eA.u

kde typická hodnota konstanty A=0,16K-1

- jmenovitá teplota je dle chemického složení odstupňována v rozsahu od 60°C do 180°C.

- používají se převážně jako dvoustavové např. signalizace překročení přípustné teploty ve

vinutí motoru.

- vyrábějí se z křemíku, germania, india atd.

- v průmyslu nejčastěji Si senzory. Rozsah od -50°C do +150°C.

Monokrystalické PN senzory teploty

- využívají teplotní závislosti napětí PN přechodu v propustném směru.

a) Diodové senzory

Vychází se ze Shockleyovy rovnice. Napětí v propustném směru s rostoucí teplotou klesá.

b) Tranzistorové senzory

-založeny též na teplotní závislosti PN přechodu (využívá se přechod báze-emitor) v

propustném směru.

- vhodné je pracovat s "tranzistorovou diodou":

Termoelektrické senzory teploty

- založeny na vzniku termoelektrického napětí na vodiči nebo polovodiči, jehož konce udržujeme na různých teplotách (Seebeckův jev).

U =

12 - termoelektrický koeficient 	- u vodičů řádově jednotky až desítky µV/°C

- u polovodičů více než 100 µV/°C

Předešlá rovnice platí jen pro malý rozsah teplot.

Dvojice materiálů jsou normalizovány a označeny velkými písmeny. V normách jsou uvedeny konkrétní hodnoty napětí v závislosti na teplotě, tolerance a polynom pro funkce

Přibližný rozsah teplot

Nejpoužívanější typy:	E:	NiCr – CuNi                             - 40 až 800°C

J: 	Fe – CuNi                                 - 40 až 750°C

K: 	NiCr - NiAl, NiCr – Ni	  - 40 až 1100°C			                                    S: 	PtRh10 – Pt               do 1300°C krátkodobě do 1500°C

T: 	Cu – CuNi                                 - 40 až 350 °C

Fe - Ko: 	Fe - CuNI (není v IEC)             - 200 až 600°C

4.2.2.2.  Krystalový teploměr

- využívá teplotní závislosti rezonančního kmitočtu křemenného výbrusu (krystalu).

Obr.46. Blokové schéma krystalového teploměru.

Příklad: Firma HP používá výbrus s teplotním součinitelem f= 35,4.10-6±1,8.10-8K-1 pro rozsah teplot 	-80°C až +250°C při fr.=28,2 MHz. Citlivost je tedy 1 kHz na 1°C. Použitý čítač umožňuje rozlišovací schopnost teploměru od 10-1 do 10-4°C.

4.2.2.3. Bezdotykové měření teploty (pyrometrie)

Bezdotykové měření teplot je měření povrchové teploty těles na základě elektromagnetického záření mezi tělesem a okolím nebo mezi dvěma tělesy. Při měření se využívá viditelná a infračervená oblast  elektromagnetického záření, a to od 0,35 µm do 30 µm, čemuž odpovídá rozsah měřených teplot od -40°C do 10 000°C.

Výhody:	- zanedbatelný vliv měřící techniky na měřený objekt

- možnost měření na rotujících nebo pohybujících se tělesech

- lze měřit (dle typu senzoru) i rychlé změny teploty

- prostřednictvím optiky a případné mechaniky lze realizovat řádkové nebo plošné 			   zobrazení povrchové teploty tělesa (např. termovize)

Nevýhoda:	- možnost měřit pouze povrchovou teplotu tělesa

- chyby měření způsobené prostupností prostředí  a nepřesným stanovením emisivity 		   povrchu

Rozdělení pyrometrických metod dle spektra vlnových délek

a) Úhrnné pyrometry

- tzv. radiační nebo také pyrometry na celkové záření.

- přístroje, které vyhodnocují teplotu dle Stefan-Boltzmannova zákona, tzn. že 			  teoreticky pracují v celém spektru vlnových délek.

- tepelné záření se zaostřuje na senzor soustavou čoček ze speciálních, infračervené 	             záření propouštějících materiálů, nebo se pro zaostření používá zrcadlo.

- jsou cejchovány prostřednictvím absolutně černého tělesa.

b) Pásmové pyrometry

- vyhodnocují záření v určitém rozpětí vlnových délek. Pásmo vlnových délek je dáno 		  spektrální citlivostí kvantového senzoru záření, spektrální prostupností optiky u 			  tepelných a kvantových senzorů a případně zařazených optických filtrů a konečně i 		  spektrální prostupností atmosféry.

c) Monochromatické pyrometry

- pásmové pyrometry u nichž vyhodnocujeme zář z velmi úzkého pásma vlnových

délek.

d) Poměrové pyrometry

- vyhodnocují teplotu objektu na základě poměru dvou různých hodnot, září při dvou 		   různých vlnových délkách.

e) Vícepásmové a dvoumodové pyrometry

- přístroje, které na základě měření teploty spektrálního složení Tp a pásmového měření 	       	  černé teploty To pro více vlnových délek eliminují výpočetní technikou chybu 			  poměrových přístrojů.

f) Systémy snímání teplotních obrazců (termovize)

- umožňuje převést neviditelné infračervené záření na obrazové signály televizní

obrazovky. Termovizní systémy se dělí na systémy s opticko-mechanickým nebo elektro-

nickým rozkladem obrazu.

Opticko-mechanické systémy používají kvantových detektorů umístěných v tekutém dusíku

nebo v Peltierově kaskádním termostatu. Elektronické systémy pracují s pyroelektrickými

senzory, a to buď v uspořádání klasického vidikonu, nebo s přenosem nábojů na CCD

registry (princip CCD kamer). Při použití pyroelektrického senzoru je vždy nutné

přerušovat tepelný tok.

Senzory infračerveného záření - rozdělení.

a) Tepelné senzory

- při absorbci fotonů dochází k oteplení citlivé části senzoru a pohlcená energie se 			   vyhodnocuje nepřímo přes senzory teploty.

- nejčastěji se používají termočlánkové baterie, bolometry a pyroelektrické senzory.

Termočlánková baterie

- tenké páskové termoelektrické články (tl. cca 0,3 mm) zapojeny do série. Měřící

spoje jsou načerněny.

- bývá umístěna ve vakuové baňce - omezení spektrální propustnosti

- vyrábějí se technologií tenkých vrstev nebo Si technologií

Bolometry

- využívají principu odporových senzorů teploty.

- nejčastěji se používají tenkovrstvé odporové senzory z kysličníků niklu, kobaltu

atd. nanesené na velmi tenké elektricky nevodivé podložce, která je přilepena  na

masivní kovový blok.

Pyroelekrické senzory

- založeny na změně spontánní polarizace Ps při změně teploty.

- pyroelektrické jev se vyskytuje u tzv. pyroelektrik s trvalou polarizací nebo u někte-

rých fotoelektrik, u nichž se orientace domén vytvoří silným elektrickým polem.

Obvykle se používají tyto materiály: TGS (triglycinsulfát), PZT keramika

(keramická látka na bázi titaničitanu a zirkoničitanu olovnatého PbTi1-x ZrxO3)atd.

- skládají se ze dvou elektrod, z nichž čelní elektroda musí být transparentní pro 			 infračervené zářen. Senzor si lze představit jako kondenzátor, na jehož elektrodách

- se při změně polarizace  v pyroelektriku naindukuje elektrický náboj. Ten odtéká

- přes svodový odpor a vstupní odpor před zesilovače. Před dalším odměrem je

nutné senzor zaclonit a opět odclonit přerušovačem záření.

b) Kvantové senzory

-   využívají fyzikálních jevů vznikajících při přímé interakci dopadajících fotonů se strukturou

senzoru.

-   fotony způsobí uvolnění nosičů náboje a zvětšení jejich pohyblivosti, což má za následek

změnu konduktivity materiálu (fotorezistoru).

-   fotony způsobí generaci párů elektron - díra  v neutrální nebo ochuzené části závěrně

polarizovaného přechodu PN, což má za následek změnu závěrného proudu

(tzv. odporový režim fotodiody).

-   generace párů elektron - díra má za následek pohyb nosičů náboje k elektrodám (tzv.

fotonapěťový režim fotodiody).

- Snímače mechanických veličin

Poskytují informaci o fyzikálních veličinách řízeného procesu odvozených od mechanického pohybu a síly. Můžeme je rozdělit podle:

- druhu měřené fyzikální veličiny na snímače : polohy, rychlosti, zrychlení, kmitavého pohybu, síly

a mechanického napětí

- principu činnosti na snímače : mechanické, odporové, magnetické, indukční, kapacitní, optické,

ultrazvukové, radiační

- průběhu výstupního signálu na snímače : spojité a nespojité (limitní, číslicové)

- způsobu odměřování na snímače : absolutní přírůstkové (inkrementální), smíšené

- Snímače polohy.

a) Odporové snímače polohy.

Základem spojitých odporových snímačů polohy jsou odporové potenciometry, jejichž běžec je mechanicky spojen s předmětem, jehož polohu odměřujeme. Nejčastěji se vyrábějí v provedení rotačním, přímočarém nebo víceotáčkovém (odporová dráha je tvořena šroubovicí s několika závity.

Vlastnosti jsou dány : třídou přesnosti, rozlišovací schopností, linearitou, životností, teplotním

koeficientem odporu, provozním kroutícím momentem a šumem.

Rozlišovací schopnost - udává jaký úhlový, případně délkový inkrement (přírůstek) dokáže potenciometr spolehlivě rozlišit. Nejvyšší rozlišení mají potenciometry vrstvové (až 0,01% rozsahu),

u vinutých potenciometrů je rozlišení dáno skokovou změnou odporu při pohybu jezdce mezi sousedními závity.

Linearita - udává největší odchylku výstupního napětí od vztažné přímky. Udává se v procentech napájecího napětí. Otočné potenciometry s větším průměrem dosahují linearity až 0,002 %. Linearitu je možné zlepšit zapojením paralelních odporů na vyvedené odbočky vinutí.

Životnost je definována jako počet otočení hřídelkou při zadaných provozních podmínkách a při dodržení provozních vlastností v příslušných mezích. Životnost vinutých typů je řádově 106, vrstvových a hybridních 107.

Teplotní koeficient odporu  (pouze pro drátové potenciometry) se stanoví na základě změny odporu při změně teploty vždy o 1°C proti vztažné teplotě.

Provozní kroutící moment  je definován jako největší kroutící moment v obou směrech otáčení, který je potřeba k rovnoměrnému točení hřídelkou v celém mechanickém rozsahu při udané rychlosti.

Šum potenciometrů vzniká změnou přechodového odporu při pohybu jezdce po vinutí a je způsoben mechanickými i elektrickými efekty často způsobených korozí.

Rozdělení

Odporové potenciometry rozdělujeme podle:

tvaru dráhy na - odporové                                  pohybu jezdce na - rotační jednootáčkové

- posuvné                                                               - rotační víceotáčkové

- profilové                                                              - posuvné

materiálu dráhy na - kovové       -  drátové a vrstvové

- nekovové   - uhlíkové, elektrolytické, vodivé plasty (CP),

cermentové (keramika + kov)

Provedení.

Základem potenciometru je tělísko tvořené odporovým drátem navinutým na izolační podložce nebo nekovový odporový element tvořený nejčastěji vodivým plastem CP (Conductive Plastic). Velkou předností „CP“ snímačů je téměř nekonečná rozlišovací schopnost (v praxi asi 0,01%), velká životnost. Drátové potenciometry vykazují větší robustnost a elektrickou zatížitelnost. Výhody obou pak spojuje hybridní technologie, která je použita u některých druhů víceotáčkových potenciometrů. Jezdec potenciometrů je vyroben ze speciální kovové slitiny. Hřídelky jsou uloženy v kluzných nebo kuličkových ložiskách.

Zapojení odporového snímače polohy.

Tyto snímače převádějí změnu polohy na změnu elektrického odporu. Pro další zpracování nebo přenos informace je nutné převést získaný signál na elektrické napětí nebo elektrický proud. Používáme reostatové, potenciometrické a můstkové zapojení.

Obr.47. Reostatové, potenciometrické a můstkové zapojení.

Výhoda potenciometrického zapojení ve srovnání s můstkovým spočívá především v linearitě výstupního signálu a minimalizaci chyby způsobené změnou rezistivity odporové dráhy. Můstkovou metodu vyhodnocování je možno aplikovat pro rezistory, kapacity a indukčnosti. Je velmi přesná a citlivá.

Nespojité snímače polohy - mechanické spínače.

Převádějí změnu polohy sledovaného objektu na skokovou změnu odporu způsobenou přepínáním kontaktů. Výstupní signál je tedy logického typu (zap - vyp). Nejčastěji jsou používány pro měření polohy pohybujících se částí různých technických zařízení jako součásti koncových spínačů.

- Magnetické a bezdotykové snímače polohy.

Podle principu dělíme tyto snímače na jazýčková relé, wiegandovy sondy a hallovy sondy.

Jazýčková relé - využití silových účinků magnetického pole permanentního magnetu na jazýčky z

magneticky měkkého materiálu, zatavené do skleněné trubičky, plněné inertním

plynem.

Wiegandova sonda - založena na principu, kdy drát z anizotropní slitiny Vicallooya vykazuje vlivem magnetostrikce rozdílné hysterézní smyčky.

Obr.48. Princip Wiegandovy sondy.

Budeme-li budící cívkou měnit libovolně pomalu intenzitu magnetického pole, pak při dosažení spínací intenzity magnetického pole H s nastane skoková přemagnetizace z jedné polarity spontánní polarizace do druhé. Tím se ve snímací cívce naindukuje krátký napěťový impuls. Budící magnetické pole může být vytvořeno permanentním magnetem.

Wiegandův senzor se používá jako senzor polohy, rychlosti, otáček, úhlu atd. Jeho výhodou je robustnost a odolnost proti vnějším vlivům. Nezávisí na rychlosti změny magnetického pole, je využitelný v rozsahu teplot od - 200°C do +200°C, je připojitelný dvoudrátově bez napájecí energie a má nízkou cenu.

Hallova sonda - je založena na jevu, kdy ve vodiči umístěném v magnetickém poli při průtoku proudu vzniká příčné elektrické napětí. Polovodivý pásek, kterým protéká proud, vykazuje v příčném směru v magnetické poli napětí.

- Indukčnostní a indukční snímače polohy

Indukčnostní a indukční senzory tvoří rozsáhlou skupinu senzorů polohy, posunutí, úhlu natočení, otáček, síly, zrychlení atd.

Princip indukčnostních snímačů polohy spočívá v převodu polohy na změnu vlastní nebo vzájemné indukčnosti , zatímco v indukčních snímačích je vnějším polem indukováno napětí.

Indukčnostní snímače se podle principu činnosti dělí na tlumivkové (s otevřeným nebo uzavřeným magnetickým obvodem) a transformátorové.

Tlumivkové snímače.

Snímače s uzavřeným magnetickým obvodem jsou pasivní senzory, které mění vlastní indukčnost cívky v závislosti na poloze snímaného předmětu. Podle veličiny ovlivňující indukčnost dělíme snímače na : - snímače s proměnnou délkou střední siločáry

- snímače s proměnnou plochou vzduchové mezery

- snímače s proměnnou permeabilitou

Obr.49. Snímače s proměnnou vzduchovou mezerou a s proměnnou plochou vzduchové mezery.

Vyhodnocování údajů indukčnostních snímačů je možné několika způsoby - rezonanční obvody, můstková zapojení, přímé měření.

Nespojitý indukčnostní snímač.

Obr.50. Princip činnosti nespojitého indukčnostního snímače.

Jedná se o velmi často používaný prvek, jehož princip činnosti spočívá v rozlaďování oscilátoru přiblížením feromagnetického materiálu k čelu cívky. Po připojení napětí na snímač, začne kmitat LC obvod a vznikne vysokofrekvenční elektromagnetické pole, které je soustředěno feritovým jádrem přes aktivní plochu do osy snímače. Při přiblížení kovového předmětu k čelu cívky se v něm indukují vířivé proudy, které tlumí kmitání LC obvodu. Dojde k rozladění oscilátoru, jeho výstupní signál je přiveden na vstup komparátoru, který porovná prahovou hodnotu napětí s hodnotou na svém vstupu a v případě přítomnosti předmětu překlopí klopný obvod. Výstupní impuls se nakonec zesílí a na výstupu dostaneme logickou proměnnou odpovídající stavu zaclonění.

Důležitým parametrem tohoto snímače je spínací vzdálenost, která je definována jako kolmá vzdálenost snímaného předmětu od aktivní plochy snímače při které dojde k sepnutí. Její hodnota je definována jako polovina průměru aktivní plochy snímače. Spínací vzdálenosti a způsob jejich zjišťování pro různé materiály jsou přesně stanoveny normami.

Indukčnostní snímače polohy se vyrábí s provedení válcovém, hranolovém, štěrbinovém a v provedení s kruhovým otvorem. Materiálem pouzdra a snímací plochy je vysoce jakostní nerezová ocel, mosaz s povrchovou úpravou niklem nebo teflonem, plastické hmoty atd. Výstupní napětí je většinou stejnosměrné (může být i střídavé) a jednotlivé snímače se liší úrovní výstupního napětí.

Tranformátorové snímače

Snímače s cívkou - s otevřeným magnetickým obvodem využívají změny indukčnosti cívky v závislosti na poloze feromagnetického jádra. Pokud nejsou v diferenčním zapojení, mají malou přesnost a značnou nelinearitu. Proto se konstruují jako diferenční, které vyhodnocují změnu vzájemné indukčnosti mezi primární a sekundárními cívkami v diferenčním zapojení. Primární cívka je napájena ze zdroje střídavého napětí, takže výstupní napětí sekundárního vinutí je úměrné měřené veličině. Přesnost včetně nelinearity je okolo 1%.

Obr.51 Transformátorový snímač.

Pro velké rozsahy posuvu je použitelný tzv. induktosyn. Skládá se z měřítka a jezdce, který se pohybuje nad měřítkem. Obě vinutí jezdce i vinutí jsou vyrobeny technikou tištěných spojů. Druhé vinutí jezdce je oproti prvnímu posunuto o 1,25 násobek „kroku p“. Magnetická vazba mezi primárním a sekundárním vinutím je závislá na vzájemném posuvu jezdce a měřítka. Vy hodnocení posuvu je převedeno na vyhodnocení fázového posuvu (.

Obr.52. Schéma a princip činnosti induktosynu.

Selsyny.

Používají se pro vyhodnocení úhlu natočení a pracují na principu polohového transformátoru. Jsou konstruovány podobně jako vícefázové motory. Skládají se ze statoru, který je třífázový a rotoru který je jednofázový a vinutí je vyvedeno přes kartáčky a kroužky. Selsyny se používají vždy ve dvojicích (vysílač a přijímač) a to ve dvou zapojeních.

Obr.53. Princip činnosti selsynů.

V prvním zapojení pracuje selsyn jako přenašeč výchylky. Statory vysílače i přijímače jsou propojeny a rotory obou selsynů jsou napájeny ze společného střídavého zdroje. Jestliže se rotor vysílače natočí o určitý úhel, indukují se proudy ve statoru vysílače a vytvoří magnetické pole ve statoru přijímače. Rotor přijímače se pak natočí o stejný úhel jako rotor vysílače. Tento systém se nehodí pro přenos momentů a při nezatíženém výstupním rotoru je přesnost přenosu lepší než 1%.

V druhém zapojení je napájen pouze rotor vysílače a rotor přijímače je trvale zablokován. Z kartáčů přijímače pak odebíráme napětí, pro které platí : uv = un cos (, kde ( je úhel vysílače rotoru vůči zablokovanému rotoru.

Indukční snímače polohy.

Jsou to senzory založené na Faradayově zákonu.

Obr.54.Princip činnosti indukčních senzorů.

- Kapacitní snímače polohy.

Tyto snímače převádějí měřenou veličinu na kapacitu kondenzátoru, která je pak převedena na zpracovatelný signál s logické nebo spojité formě. Používají se především pro nekovové předměty

(papír, plast, olej, vodní roztoky, granulát, prášek).

Obr.55. Principy kapacitních snímačů a základní funkční vztahy.

Měřící obvody kapacitních senzorů - mají za úkol vyhodnotit kapacitu snímače a převést ji na napěťový nebo proudový signál úměrný měřené veličině.Důležitou podmínkou pro správnou činnost snímačů je minimalizace parazitních kapacit. Nejjednodušší metodou je zkrácení přívodů k měřícímu členu nebo přímo použití integrovaného převodníku.

Metody vyhodnocení kapacitních snímačů

Můstkové metody - měřící kondenzátor je zapojen do jedné z větví střídavého můstku.

- jsou značně nepřesné - vliv parazitních kapacit

- výhodnější je tzv. transformátorový můstek

Zpětnovazební obvody - měřící kondenzátor je součástí děliče zapojeného do zpětné vazby

operačního zesilovače

- vhodné pro diferenční senzory

Obr.56. Transformátorový můstek.               Obr.57. Kapacitní senzor ve zpětné vazbě zesilovače.

Rezonanční metody - měřící kondenzátor je součástí LC obvodu a kapacita se převádí na

kmitočet oscilátoru.

Rezonanční obvod může pracovat jak spojitě tak nespojitě:

- se spojitým výstupem                                                                   b) s nespojitým výstupem

Obr.58. Blokové schéma kapacitního snímače s RC oscilátorem.

Aktivními prvky kapacitního snímače jsou dvě elektrody,  které jsou jako měřící kondenzátor součástí RC oscilátoru. Jakmile vnikne předmět před aktivní plochu snímače, změní se kapacita a tím i frekvence oscilátoru. Při spojitém signálu převádí diskriminátor tuto spojitou změnu frekvence ne spojitou změnu napětí. U nespojitého principu se dalším přibližováním předmětu změna kapacity dále zvětšuje, což vede až k výpadku RC obvodu z oscilace. Tento stav vyhodnotí komparátor a výstupní obvod změní svůj stav.

- Optické snímače polohy

Oproti předchozím senzorů mají podstatné výhody - zejména necitlivost na elektromagnetická a jiná pole.

Podle základního principu je dělíme na :

snímače pro měření polohy - absolutní a inkrementální (přírůstkové)

snímače pro indikaci polohy

Podle signálu je dělíme na spojité a nespojité.

Měření polohy.

Absolutní optické snímače polohy )úhlového natočení).

Mezi absolutní snímače polohy patří laserové snímače, které pracují s odraženým laserovým paprskem. Podle způsobu vyhodnocení odraženého signálu pak budˇ vyhodnocují vzdálenost, nebo rychlost sledovaného objektu na principu interference. Pracují bezdotykově s velmi vysokou přesností.

Zvláštním typem snímačů jsou tzv. optoelektronické CCD senzory, založené na aplikaci nábojově vázaných struktur, které jsou schopné vyhodnocovat souřadnice osvětlených bodů. Senzor může obsahovat až 15 000 fotocitlivých bodů s rozměry 100x100 až 7x7 (m. Čtecí frekvence se pohybuje v rozmezí 2 - 20 MHz. Plošné senzory umožňují snímat i dvojrozměrné obrazy.

Dalším typem jsou snímače číslicové. Tyto snímače dávají na svém výstupu jedno digitální slovo, které reprezentuje polohu (úhlovou hodnotu) vztaženou k referenčnímu bodu. Základem snímače je průhledný kotouček nebo páska, kde jsou vytvořeny soustředné stopy s průhlednými a neprůhlednými plochami. Světelný tok procházející jednotlivými stopami dopadá na soustavu fototranzistorů (fotodiod), které vytvoří digitální informaci o měřeném předmětu. Každé stopě pak přísluší jeden fototranzistor. Kotouček je z důvodu bezpečného vyhodnocení sousedních stavů kódován v Grayově kódu.

Inkrementální snímače.

Princip inkrementálního odměřování polohy objektu spočívá v tom, že lineární nebo úhlová dráha je rozdělena na určitý počet stejně velkých úseků  (s. Inkrementální senzor pak vysílá po odměření každého úseku jeden impuls. Měřená poloha je tedy dána počtem přírůstků (inkrementů) dráhy (s. od zvolené referenční polohy a měření se provádí čítáním impulsů.

U optoelektronických inkrementálních lineárních nebo rotačních senzorů se většinou používá prosvětlovací způsob.

Obr.59. Optoelektronický inkrementální senzor polohy.

Senzor se skládá ze skleněného posuvného nebo otočného měřítka, na němž jsou fotochemickým způsobem vytvořeny paralelní rysky, rozdělující plochu na průsvitné a neprůsvitné proužky. Měřítko je mechanicky spojeno s měřeným objektem. Další částí jsou nepohyblivé clony se stejnou geometrií průsvitných a neprůsvitných proužků jako u měřítka. Světelný tok ze speciální žárovky nebo z jednotlivých LED diod ( elektroluminiscenční dioda Ga-As-LED) je při pohybu měřítka periodicky přerušován a vyhodnocován fotodiodami.. Inkrementální systém senzoru je rozdělen do tří kanálů (A, B, C). Každý z kanálů má dvě snímací pole navzájem posunutá o n . ( ( (/2, kde (  je rozteč proužků a n je celé číslo. Diferenčním zapojením fotodiod a vhodnou geometrií clon a optiky lze docílit, že výstupní signál jednotlivých kanálů je sinusový. Aby bylo možné stanovit směr posuvu nebo otáčení měřítka, používá se systém dvou navzájem posunutých kanálů. Kanál A je proti kanálu B posunut o n . (/2  ( (/4. Výstupem inkrementálního senzoru jsou tedy dva o 90° posunuté signály . po úpravě sinusových signálů na pravoúhlé TTL signály vyhodnotí logický blok směr posunu nebo otáčení, a to dle časového sledu signálů kanálů A a B. Pro získání informace prostřednictvím impulsu o jedné otáčce otočného nebo zvolené dráze lineárního měřítka je použit další kanál C.

Nejmenší dělení a rozměry proužků se pohybují kolem ( = 7 (m. Na otočném měřítku lze vytvořit až 36 000 proužků s chybou 1´´. Dalšího zvětšení citlivosti se dosahuje interpolací a tak nejdokonalejší senzory mají rozlišovací schopnost v úhlové míře 0,000 05° a v posuvné míře 0,05 (m.

Indikace polohy.

Na rozdíl od měření polohy je indikace pouze konstatování, zda se předmět vyskytuje v předem definované poloze. Výstupní signál je tedy binární.

Rozdělení :

- jednocestné systémy - přijímače cizího záření, které neobsahují vysílač

- světelná závora s odděleným zdrojem a přijímačem záření

- světelná záclona, pracující s jedním zdrojem a přijímačem záření, mezi

- nimi je soustavou zrcadel vytvořena síť paprsků

- světelná mříž, sestavená z několika sériových světelných závor

- reflexní systémy - reflexní světelná závora

- reflexní světelná mříž

- reflexní světelná záclona

- snímací (ohledávací) systémy

Jednocestné systémy

Jednocestná závora se skládá z vysílače a přijímače. Vysílač je uspořádán tak, aby na přijímač dopadalo co nejvíce světelného záření. Přijímač detekuje dopadající záření a odlišuje světlo dopadající z okolí. Vysílačem je zde emisní nebo laserová dioda vyzařující ve viditelné nebo infračervené oblasti. Přijímačem bývá fotodioda, fototranzistor nebo optron.

Seřazením několika jednocestných závor nad sebou a jejich logickým propojením dostaneme optickou mříž, hlídající celou plochu mezi vysílači a přijímací stranou.

Světelnou záclonu dostaneme tak, že záření od vysílače vedeme pomocí soustavy zrcadel po různých drahách k přijímači.

Reflexní systémy .

Zdroj i přijímač světla jsou umístěny v jedné jednotce. Na opačné straně je umístěno zrcadlo. Používá se zde tzv. trojzrcadlo, které zajistí zpětný odraz i při provozních změnách vzájemné polohy vysílače a zrcadla.

Snímací (ohledávací) systémy.

Jsou podobné reflexním systémům, ale světelný paprsek je místo zrcadlem odrážen předmětem libovolného tvaru a barvy. Odražena je jen část dopadajícího záření a proto musí tento systém pracovat s větším výkonem než reflexní. Jelikož umožňují indikovat přítomnost či nepřítomnost tělesa, můžeme například pomocí rotujícího kotouče s otvory měřit rychlost nebo počet otáček. Použitím dvou přijímačů lze určit z časového zpoždění i smysl pohybu.

f) Optické vláknové senzory (OVS).

Tyto senzory vznikly na základě vědomostí získaných při aplikacích optických vláken pro přenos dat. Optická vlákna vyvinutá původně pro přenos širokopásmových signálů přinášejí do oblasti optoelektrických snímačů novou kvalitu, ať již ve zdokonalení klasických, výše popsaných senzorů či jako samostatné snímače. Nejčastější dělení OVS je podle způsobu modulace světla a to na senzory s modulací amplitudovou, fázovou, polarizační, vlnové délky a časového šíření impulsů. Dále tyto senzory dělíme na interní (měřená veličina pů.sobí přímo na vlákno) a externí (systémy mají vnější senzor a vlákno pouze přenáší signály).

Obr.60. Příklady optických vláknových senzorů.

g) Ultrazvukové senzory polohy

Pracují na principu odrazu ultrazvukových pulsů od detekovaného objektu. Zjednodušeně můžeme rozložit ultrazvukový snímač do tří funkčních bloků - ultrazvukový převodník, vyhodnocovací jednotka a výstupní obvod.

Ultrazvukový převodník (kombinovaný přijímač/vysílač) vyšle krátký ultrazvukový puls, potom se přepne do přijímacího režimu a je vyhodnocován přijatý odražený ultrazvukový puls., u kterého se nejdříve zjišťuje zda jde opravdu o odraz vyslaného signálu. Jestliže ano, je z délky intervalu (vyslaný-přijatý signál) a rychlosti šíření zvuku odvozeno, zda předmět leží v nastaveném rozmezí a podle toho je upraven sta výstupu. Pokud pracuje vyhodnocovací jednotka spojitě, můžeme spojitě vyhodnocovat skutečnou vzdálenost sledovaného předmětu.

Při použití ultrazvukového snímače musíme respektovat šířku vyzařovaného akustického svazku. S rostoucí vzdáleností se tato šířka rozšiřuje a proto snímaný objekt musí mít s rostoucí vzdáleností zaručený minimální rozměr. Předměty vhodné pro detekci jsou všechny tuhé a kapalné látky a i všechny sypké materiály. Tvar a barva odrazné plochy jsou libovolné. Musíme ovšem dodržet minimální odrazovou plochu (podle katalogu). Předměty nevhodné pro detekci jsou materiály se špatnou odrazivostí zvuku - guma, vysoká vrstva pěny na hladině kapaliny, jemná bavlna a vata, jemný prach.

4.2.3.2. Snímače síly a tlaku.

a) Elektrické snímače síly.

Měření síly je realizováno měřením výchylky, kterou síla (tlak) vyvolá působením na různé typy deformačních prvků,  a jejím převodem na elektrický signál.

Piezoelektrické snímače.

Funkce tohoto snímače je založena na piezoelektrickém jevu, při němž deformací krystalů dielektrik, které nejsou středově souměrné vzniká polarizací vázaný náboj. Ten může na elektrodách přiložených k povrchu krystalu indukovat volný náboj. Používanými materiály jsou tzv. feroelektrika (titaničitan barnatý), tj. látky, které se v elektrostatickém poli nebo účinkem síly snadno polarizují. V měřící technice se používá především křemen SiO2.

Piezoelektrické krystaly se používají pro měření časově proměnných sil.

Jako měřící obvody se používají zesilovače s vysokým vstupním odporem (FET, operační zesilovače).

Obr.61. Princip činnosti piezoelektrického snímače a jeho měřící obvody.

Magnetické snímače.

Jejich činnost je založena na stanovení změn magnetických veličin vyvolaných deformacemi feromagnetických materiálů. Nejčastěji se využívá principů magnetostrikce a magnetoanizotropie.

Magnetostrikce - fyzikální jev při němž se vlivem sil vyvolaných magnetickým polem mění rozměry

feromagnetika nebo naopak vlivem deformací vyvolaných vnějšími silami se mění

permeabilita feromagnetika.

- snímače pracující na tomto principu mají nejčastěji magnetický obvod z

permalloya (Fe+Ni+Mo) nebo transformátorové oceli. Výstupní veličinou je

změna indukčnosti, kterou vyhodnocujeme např. můstkovými metodami.

Magnetoanizotropní snímače - jejich základ tvoří těleso složené z plechů v němž jsou ve čtyřech

otvorech symetricky vzhledem ke středu vložena dvě vinutí.

Nepůsobí-li na toto těleso síla je vazba mezi vinutími minimální. Po zatížení tělesa se magnetický tok budícího vinutí natočí tak, že zasáhne sekundární obvod v němž indukuje výstupní napětí úměrné působící síle.

Obr.62. Magnetostrikční a magnetoanizotropní snímač.

Tenzometrické snímače - odporové.

Tyto snímače vyhodnocují změnu odporu způsobenou změnou geometrických rozměrů nebo krystalografické orientace snímacího prvku (tenzometru) vlivem deformace pružícího měrného prvku se kterým je tenzometr pevně spojen.

Rozdělení tenzometrů : kovové -  drátkové  - volné drátky nebo mřížky

- lepené na podložce

-  fóliové (fotolitografická technologie)

-  napařované (tenkovrstvá technologie)

polovodičové -  monokrystalické  - lepené na podložce

- integrované na Si substrátu

-  polykrystalické

V současné době se nejčastěji používají tenzometry fóliové, napařované a monokrystalické.

Kovové tenzometry se vyrábějí ze slitin Cu-Ni (konstantan), Ni-Cr (Nichrom) apod. Drátkové tenzometry jsou z drátu o průměru 10-40 (m. Fóliové tenzometry jsou vyrobeny odleptáním napařené fólie na podložce z plastu (tlouštka fólie 1-10 (m, tlouštka podložky 10 a více (m). Povrch je chráněn plastickou fólií.

Obr.63. Příklady provedení tenzometrů.

Polovodičové tenzometry -  jsou založeny na principu piezorezistivního jevu.

Vyrábějí se z křemíku řezáním, broušením či leptáním monokrystalu, nebo planární technologiína křemíkovém nebo jiném substrátu. Tenzometry z monokrystalu se buď lepí na podložku nebo přímo na měřící mechanický člen. V porovnání s kovovými jsou polovodičové mnohem citlivější. Nevýhodou je odchylka od lineární charakteristiky a značná teplotní závislost.

Měřící obvody tenzometrů - založeny většinou na aplikaci Wheatstoneova můstku, který je

vyvážen při nezatížených tenzometrech.

Obr.64 Měřící obvody tenzometrů.

Deformační prvky tenzometrických snímačů.

- převádějí sílu na deformaci měřenou tenzometry.

Obr.65. Příklady deformačních prvků.

- Snímače tlaku.

Kapalinové tlakoměry - určují tlak z výšky nebo rozdílu výšek sloupců kapaliny v nádobách  vhod-

ného tvaru ( U-trubice, prstenec, nádobka, s uzavřeným, otevřeným,

svislým ne skloněným ramenem.

Deformační tlakoměry - určují tlak z deformace měřícího prvku v lineární části deformační

charakteristiky, popisujícím závislost jejího zdvihu na působícím tlaku.

Obr.66. Membránový, trubicový a vlnovcový tlakoměr.

- Snímače průtoku

- snímače průtoku tekutin (kapalin a plynů) určují objemové množství Qv [m3 s-1] nebo hmotnostní množství QM [kgs-1] tekutiny proteklé zvoleným prùøezem S za èasovou jednotku.

Platí vztahy :

Qv = V/t  = vstř . S  [m3s-1]        QM =  m / t  = vstř . S . (  [kg s-1]

Odtud vyplývají i veličiny, které je nutno určit pro stanovení průtoku a rozdělení snímačů průtoku :

- rychlostní snímače   - průřezové, plovákové, turbínkové, indukční, ultrazvukové,

vírové, tepelné,

- objemové snímače   - dávkovací snímače, plynoměry

- hmotnostní snímače - Coriolisův snímač

- Rychlostní snímače

- vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny. Ta závisí vzhledem k rychlostnímu profilu na typu proudění charakterizovaným tzv. Reynoldsovým číslem Re.

Průřezové snímače -  využívají poklesu tlaku vzniklého zvýšením rychlosti proudění ve zúženém

místě průřezu potrubí

Kruhová centrická clona - výrobně nejjednodušší, nejlevnější a nejužívanější prvek.

- způsobuje tlakovou ztrátu a vyžaduje čisté tekutiny

Dýza ISA 1932  -   používá se při větších požadavcích na přesnost, při měření v náročných

provozních podmínkách (delší životnost a stálost).

Na podobném principu pracuje též Venturiho trubice a Venturiho dýza.

Obr.67. Průřezové snímače.

Plovákový průtokoměr (rotametr)  -  pracuje na principu udržování konstantního tlakového

rozdílu při proměnlivém škrcení průtočného průřezu.

-   ve svislé kuželové trubce je proudící tekutinou nadzve-

dáván plovák. Plovák je šikmo rýhovaný a vlivem prou-

dění tekutiny rotuje (stabilizace)a je unášen do polohy,

kde nastane rovnováha mezi  dynamickým působením

tekutiny a tíhou plováku.

-  vyhodnocení výškové poloha plováku se provádí

1snímači polohy, nejčastěji transformátorovým.

Obr.68. Řez plovákovým průtokoměrem.

Turbinkový průtokoměr  -   využívá kinetickou energii kapaliny k uvedení rotoru do otáčivého

pohybu rychlostí úměrné střední rychlost vstř kapaliny protékající

příčným průřezem snímače. Otáčky rotoru jsou převáděny mecha-

nicky převodovým ústrojím na integrační počítadlo nebo snímány

elektronicky indukčním snímačem.

Indukční průtokoměr  -    využívá Faradayův zákon o indukci napětí ve vodiči při jeho pohybu

v magnetickém poli. Proudící kapalinu si lze představit jako paralelně

řazená proudová vlákna (s délkou L rovnou šířce pólových nástavců)

pohybující se rychlostí v kolmo k vektoru magnetické indukce B.

Průtokem kapaliny se indukuje na dvojici elektrod, jejichž spojnice je

kolmá k vektorům B,v  napětí  Uvýst = B . L . v . Indukční průtokoměr

neobsahuje žádné pohyblivé prvky, může pracovat v libovolné poloze,

nevyžaduje přímý úsek pro stabilizaci prútoku a nevzniká v něm tlaková

ztráta jako při použití škrtících orgánů. Jeho charakteristika je lineární

s citlivostí řádově 1mV/ms-1 a přesností 1%.

Obr.69. Princip indukčního průtokoměru.

Ultrazvukový průtokoměr - vyhodnocuje signály na základě změn rychlosti šíření ultrazvukových

vln při jejich pohybu ve směru a proti směru proudění kapaliny.

- výhody  - neobsahuje pohyblivé prvky a proto je použitelný i pro

znečištěná média

- odolný proti rušivým signálům (teplota, tlak)

- umožňuje dodatečné měření bez rozpojení potrubí

Obr.70. Princip činnosti ultrazvukového průtokoměru.

Vírový průtokoměr   -   využívá vzniku vírů a tím i vzniku tlakových pulsací na překážce zpravidla

lichoběžníkového tvaru vložené do proudu tekutiny. Na odtokové straně

překážky dochází ke spirálovitému pohybu tekutiny a tím vzniku střídavé-

ho obtékání překážky. Frekvence oscilací proudu je úměrná rychlosti teku

tiny obtékající překážku a je detekována (jako změna tlaku) tenzometric-

kými, piezoelektrickými nebo kapacitními snímači tlaku.

Anemometrický snímač  -  vychází z poznatku, že odběr tepla z ohřátého tělesa vloženého do

proudu tekutiny je tím větší, čím rychleji kolem něj tekutina proudí.

Jsou používány odporové snímače v můstkovém zapojení.

b) Objemové průtokoměry

- dávkovací systémy, které ve směru proudění transportují přesně definovaná množství tekutin.

Dávkovací průtokoměr -  pracuje na principu plnění a vyprazdňování komor definovaného objemu

tak, aby průtok tekutiny snímačem byl plynulý a měření spojité.

- výstupem průtokoměru jsou impulsy indukčního snímače otáček

rotujících pístů, z nichž lze převodníkem frekvence-napětí odvodit

okamžitý objemový průtok Qv a integrací otáček celkově proteklé

množství tekutiny.

Plynoměry

Zvonový plynoměr - je tvořen nádrží s kapalinou (voda, olej), do které je ponořen zvon vyvažovaný

protizávažím. Do kapalinou uzavřeného prostoru pod zvonem se přivádí plyn

zvedající zvon. Změna výšky zvonu za časovou jednotku pak udává objemový

průtok plynu.

Měchový  plynoměr - má měrný prostor rozdělen měchem (membránou) na dvě komory jejichž

plnění a vyprazdňování přepíná šoupátkový rozvod.

- Snímače hladiny.

a) Snímače pro nespojité měření hladiny - plovákové, vibrační , vodivostní

Obr.71. Principy nespojitých snímačů hladiny.

- Snímače pro spojité měření hladiny

Plovákový snímač hladiny  -  plováky sledují úroveň hladiny, mechanickými převody je tento po

hyb zpravidla transformován na změnu polohy jezdce odporového

vysílače.

Kapacitní snímač hladiny   -   pracuje na principu měření kapacity kondenzátoru částečně ponoře-

ného do měřené látky, kterou může být kapalina, ale i sypký nebo

kusový materiál (uhlí, obilí). Vnitřní elektrodou je kovová tyč, která

je při měření vodivého prostředí zastávajícího funkci druhé elektrody

kondenzátoru od něj izolována nevodivým povlakem. Jestliže je mě

řená látka nevodivá, je vnější elektrodou vodivá válcová plocha nebo

vodivý plášť nádoby. Pro volbu typu elektrody platí, že pro látky

s měrným elektrickým odporem ( ( 107 (cm lze použít neizolova-

nou elektrodu. Hodnota kapacity snímače je většinou měřena pomo-

cí střídavých můstků.

Obr.72. Princip kapacitního snímače hladiny.

Hydrostatický snímač hladiny - určuje nepřímo hladinu kapaliny měřením hydrostatického tlaku u

dna nádoby. Vyhodnocovacími přístroji jsou snímače tlaku připoje

né ke dnu nádrže. V tlakových nádobách je obvyklé měřit výšku

hladiny snímáním tlaku nad hladinou a u jejího dna, aby se tak

kompenzoval vliv statického tlaku.

Ultrazvukový snímač hladiny -  vyhodnocuje úroveň hladiny (i sypkých látek) na základě časového

intervalu mezi vysláním a přijetím ultrazvukového signálu měřenou

látkou. Jeho výhodou je bezkontaktní měření v rozsazích až desítky

metrů. Výměna snímače jemožná za provozu zařízení.

Obr.73. Princip ultrazvukového snímače hladiny.

Radarové snímače hladiny -rozdělujeme na bezkontaktní (pulsní nebo se spojitým frekvenčně modulovaným signálem) a na kontaktní.

Bezkontaktní pulsní radar vyhodnocující standardním způsobem dobu mezi vysíláním a přijetím signálu je zatížen chybami vzniklými náhodnými signály (odrazy od stěn, dna).

V současnosti se používají radary se spojitým frekvenčně modulovaným signálem (FMCW). Vysílaná frekvence radaru v určitém časovém intervalu lineárně roste v rozmezí jednotek GHz, to znamená, že radar je spojitě se přelaďujícím vysílačem elmg. vlnění. Přijímaná frekvence se tedy liší od právě vysílané frekvence a z jejich rozdílu lze získat nízkofrekvenční signál (kHz), jehož frekvence je úměrná vzdálenosti měřené hladiny od antény.

Radioizotopové snímače hladiny

Pracují na principu vyhodnocení změny zářivého toku : a) jeho absorbcí průchodem proměnnou

vrstvou měřeného prostředí

- vlivem změny vzdálenosti mezi

zdrojem a detektorem záření

Obr.74. Principy radioizotopových snímačů hladiny.

- Snímače fyzikálních a chemických vlastností kapalin a plynů.

- Měření vlhkosti plynů

Kondenzační metoda - založena na měření rosného bodu plynu pomocí ochlazovaného zrcátka, které je obtékáno plynem. Při zamlžení zrcátka (změna odrazivosti dopadajícího světla) se odečte teplota a z diagramu se určí vlhkost.

Hygrometrická metoda - využívá vlastností některých látek absorbovat vlhkost a měnit přitom určitý parametr (délku, vodivost, kapacitu). Změnu délky vlivem vlhkosti vykazují např. lidské vlasy.

Nevýhodou vlasových je nelineární průběh charakteristiky a malá přesnost (4 %).

Psychrometrická metoda - založena na principu měření rozdílu teplot dvou blízko se umístěných teploměrů a to „suchého“, jehož jímku obtéká měřený plyn, a „mokrého“ , jehož jímku obaluje zvlhčovaná punčoška. Účinkem proudícího plynu dochází k odpařování vody tím více čím je relativní vlhkost plynu menší. Teplo potřebné k odpaření je odnímáno z vlhké tkaniny a tím dojde k poklesu teploty „mokrého teploměru. Z rozdílu teplot obou teploměrů se určí relativní vlhkost.

- Stanovení složení kapalin a plynů měřením elektrické vodivosti.

Stanovení koncentrace kyselin a zásad a především iontů rozpustných solí v roztocích se provádí měřením měrné vodivosti analyzovaného roztoku. Jestliže je mezi dvěma elektrodami definované plochy a vzdálenosti v elektrostatickém poli kondenzátoru či  magnetickém poli cívky sloupec kapaliny, je částí elektrického obvodu a představuje impedanci obvodu určující proud odpovídající obsahu iontů v analyzovaném roztoku. Měření složení je tak převedeno na stanovení elektrického proudu (impedance) objemu analyzované kapaliny.

Snímače vodivosti dělíme podle způsobu měření do dvou skupin:

- elektrodové snímače (dvouelektrodové, čtyřelektrodové)

-  bezelektrodové snímače (nízkofrekvenční, vysokofrekvenční)

- Stanovení složení plynů na principu tepelné vodivosti

- tepelně-vodivostní analyzátory využívají ke své funkci rozdílnou tepelnou vodivost analyzovaného plynu a porovnávacího (referenčního) plynu, u spalitelných plynů se určuje změna teploty snímače vlivem spalného tepla.

- Stanovení složení plynů na principu magnetické susceptibility.

- tyto analyzátory využívají silový účinek magnetického pole vtahujícího paramagnetické plyny (kyslík), které se ohřevem stávají diamagnetickými.

- Potenciometrická analýza kapalin - měření pH

- užitím pevných keramických elektrolytů

4.2.3.6. Snímače optických veličin.

Snímače rozdělujeme na aktivní (generátorické), na kterých při dopadu záření vzniká elektrické napětí a pasivní snímače, měnící pouze určitý parametr.

Fotoodpor.

Využívá změny elektrické vodivosti některých polovodičových materiálů působením světelného toku.

Fotodioda.

Plošná dioda, jejíž přechod PN je ovlivňován světelným tokem. Fotodiody mají velkou citlivost, zatížitelnost a dlouhodobou stálost, jejich mezní kmitočet je nižší než 100 kHz. Zlepšení frekvenčních vlastností je dosaženo konstrukcí tzv. PIN diody nebo lavinové fotodiody.

Fototranzistor.

Optoelektrický prvek v němž je proud vzniklý absorbcí záření zesílen tranzistorovým jevem. Integrované obvody s fototranzistorovým snímačem a lineárním výstupním signálem se používají ve fotografických přístrojích, fotoblescích apod.

Fototyristor.

Fototyristor je čtyřvrstvá struktura se třemi přechody PN a s vyvedenou řídící elektrodou G, takže za tmy má vlastnosti jako normální tyristor. Při konstantním proudu řídící elektrody se růstem intenzity dopadajícího zářivého toku E zmenšuje blokovací napětí. Tím je možno řídit citlivost fototyristoru, tzn. velikost dopadajícího toku při kterém tyristor spíná. Výhodou fototyristoru je galvanické oddělení řídícího obvodu od spínané struktury a zátěže.

Optron.

Vazební optoelektrický člen tvořený řízeným zdrojem záření a fotoelektrickým přijímačem, které jsou uspořádány v jediném konstrukčním celku. Jako řízený zdroj se nejčastěji používá světelná dioda, přijímačem bývá fototranzistor, případně lavinová dioda nebo fototyristor. Používá se hlavně jako prvek pro galvanické oddělení obvodů (oddělení snímačů a akčních členů od V/V obvodů mikroelektronických řídících systémů).

4.2.3.7. Snímače magnetických veličin.

Magnetoodpor.

Dvojpólový prvek, jehož změna odporu vzniká zakřivením (tím i prodloužením) dráhy nosičů náboje v polovodičovém materiálu vlivem vnějšího magnetického pole. Magnetoodpory se používají jako bezkontaktně buď dvoupolohově nebo spojitě řízené odpory a to prostřednictvím permanentních magnetů, které se k nim přiblíží nebo elektromagnetů, do jejichž vzduchové mezery se magnetoodpor vloží.

Magnetodioda.

Pracuje na principu injekce nosičů náboje, jejichž doba života je řízena účinkem vnějšího magnetického pole. Při vložení diody do vnějšího magnetického pole a její polarizaci v propustném směru dochází silovým účinkem magnetického pole k vychylování pohybujících se nosičů náboje do zóny rekombinace nebo opačným směrem od rekombinační zóny. Tento jev vyvolá v prvním případě pokles proudu, v druhém případě zmenšování odporu a nárůst proudu. Má větší citlivost než magnetoodpor nebo Hallova sonda a proto se používá pro měření slabých magnetických polí (řádově 10-4T).

Magnetotranzistor

Je to planární tranzistor se dvěma kolektory pracující jako diferenciální zesilovač. Při nulové indukci jsou oba proudy shodné. Vložením tranzistoru do magnetického pole mezi nimi vznikne rozdíl (diference) proudů odpovídající indukci B. Rozlišitelnost indukce magnetického pole je do hodnot 10-7T.

Hallova sonda.

Protéká-li polovodičovou destičkou tloušťky d elektrický proud I, pak jejím vložením do mg pole s indukcí B, jejíž směr je kolmý na směr proudu, vznikne na kontaktech ve směru kolmém na rovinu vektorů I, B tzv. Hallovo napětí UH.

Obr.75. Princip Hallovy sondy a snímač polohy s Hallovou sondou.

Hallova sonda se používá k měření  řízení elektrických veličin (indukce mg. pole, modulace ss proudu proudem střídavým) a mechanických veličin (poloha, otáčky, zrychlení). Na rozdíl od magnetodiody a magnetotranzistoru je citlivost Hallovy sondy několikanásobně menší, ale nezávisí na hodnotě mg. indukce.

4.3. Prostředky pro přenos a úpravu signálu.

Zdroje informace technických systémů jsou v převážné míře tvořeny výstupními signály snímačů elektricky i neelektricky měřených technických veličin a mají zpravidla analogový charakter. Tento signál je třeba převést na jednotný nebo unifikovaný signál, nutný pro vzájemné propojování prvků řídících systémů různých výrobců a výkonově upravit pro přenos informace na větší vzdálenosti. V některých případech se signály transformují pro další zpracování a přenos užitím jiného druhu fyzikálního nosiče signálu.  To se realizuje tzv. mezisystémovými převodníky.

Měřící a řídící technika se často orientuje na elektronické číslicové zpracování dat. Proto je třeba realizovat převod analogových veličin na číslicové a po číslicovém zpracování v některých případech je nutný převod zpět do analogového tvaru. Tyto převody se uskutečňují pomocí analogově-číslicových (A/Č, A/D) nebo číslicově-analogových (Č/A, D/A) převodníků.

4.3.1. Prostředky pro přenos signálu.

Ne každý signál je možno zpracovat v místě jeho vzniku. Proto je nutno přenést informaci z místa jejího vzniku do místa jejího zpracování, uložení nebo využití. Prostředky pro přenos signálu můžeme rozdělit podle použité energie signálu.

a) Mechanický signál.

Tento signál je přenášen táhly, bowdeny, řemeny, ozubenými koly, třecími převody, membránami, vlnovci, písty atd. Jsou to tedy především prvky pro přenos síly a výchylky. Dosah mechanického signálu je malý, rychlost je poměrně velká, ale možné setrvačné síly a tření vyžadují značné přestavné síly. Teplotní vlivy a vůle mohou vnášet chybu výchylky.

b) Pneumatický a hydraulický signál.

Tento signál je přenášen různými typy potrubí a to podle přenášeného tlaku (tyto signály mohou vedle informace přenášet i výkon). Pro pneumatiku se používají plastová nebo kovová potrubí. Pro hydrauliku se používají ocelové trubky nebo vysokotlaké pryžové hadice.

Při přenosu pneumatického signálu potrubím dochází ke zpožděním, která jsou často mnohokrát větší než zpoždění přístrojů a proto je tento přenos vhodný pouze tam, kde sledovaný systém sám má velké časové konstanty.

Hydraulické systémy používají pro přenos tlaku potrubí o značném tlaku (až desítky MPa) a problémy zde působí setrvačné síly pohybujícího se sloupce kapaliny v souvislosti s její nestlačitelností. Při náhlém zastavení průtoku může dojít k tlakovým rázům, které mnohokráte převyšují pevnost potrubí. Proto se hydraulická potrubí volí co nejkratší a nelze realizovat prostorově rozsáhlejší hydraulická zařízení. Zpoždění signálu zde nehraje takovou roli jako u pneumatických signálů (rychlost šíření je v kapalině asi pětkrát vyšší než ve vzduchu).

c) Elektrický signál.

Analogové i číslicové systémy využívají pro přenos informace v zásadě stejná přenosová prostředí.

Přenosové prostředky používané v současnosti jsou nízkofrekvenční kabely se symetrickými páry (12 až 30 telefonních kanálů / pár), vysokofrekvenční kabely (60 až 480 telefonních kanálů / pár), koaxiální kabely (šířka pásma 12 až 60 MHz analogově nebo až 400 Mbit/s).

e) Optický signál.

Přenos optického signálu je možný atmosférou, vakuem, kosmickým prostorem a především různými typy světlovodů. Optickými spoji lze přenášet signál v analogové nebo digitální podobě. Optické záření lze přitom modulovat téměř všemi známými způsoby modulace: amplitudově, frekvenčně, fázově změnou polarizace, popř. různými kombinacemi těchto způsobů. Optická vlákna se používají v širším měřítku od 90.let.

Vlastnosti světlovodů jsou dány mimo jiné jejich propustností pro přenášenou vlnovou délku optického paprsku (rozhoduje o vzdálenosti opakovačů) a jejich mechanickou pevností. Optická vlákna dělíme podle konstrukce na skleněná jednovidová a mnohovidová a na plastová.

Jednovidová vlákna (jeden vid = jedna cesta) jsou velmi tenká a používají se pro přenos na velké

vzdálenosti (vzdálenost opakovačů až 40 km). Útlum 1 – 5 dB/km.

Mnohovidová vlákna (mohou mít mnoho drah) používají se na malé vzdálenosti, řádově km až

desítky km. Útlum až 40 dB/km.

Plastová vlákna mají průměr kolem 1 mm a jsou využitelná na krátké vzdálenosti. Mohou převést značný  světelný tok a jsou laciná.

Přednosti optických přenosových vláken.

Velká přenosová šířka, imunita vůči elektromagnetickým polím, interferenční imunita – nedochází k přeslechům a jiným rušením (motory…), odolnost proti žíravinám – vhodné do chemických provozů a do prostorů s vysokou koncentrací vodních par se zvýšenou teplotou, přenášení i malého množství energie, explozní imunita, snažší a lacinější instalace, malé rozměry a hmotnost, vysoká kvalita přenosu, nízká cena.

Nevýhody.

Vliv radiace – optické vlákno vlivem radiace nevratně tmavne a zvětšuje se jeho útlum. Nevodivost – nepřenáší napájecí energii, absorpce vodíku, vysoká cena pro malý přenosový výkon a pro krátké vzdálenosti.

Zesilovače, tvarovače a filtry.

Při přenosu signálu na větší vzdálenosti dochází k útlumu signálu, a proto je třeba obnovit energii, popř. i tvar signálu. Proto se na dlouhá analogová vedení musí zařazovat zesilovače.

Pro diskrétní signál se do vedení zařazují tzv. tvarovače signálu, které obnoví původní obdélníkový tvar i amplitudu diskrétního signálu.

Při přenosu se signál zatíží šumem a je proto třeba tento šum od signálu oddělit. K tomu se používají filtry. Podle cíle zpracování a vztahu signálu a šumu ve zpracovaném signálu pak rozeznáváme různé druhy filtrů.

- Signálové a mezisystémové převodníky.

Tyto převodníky slouží pro generování jednotného nebo unifikovaného signálu z přirozených signálů. Vznikajících v senzorech. Umožňují, aby všechny prvky systému mohly pracovat se stejným rozsahem signálu. Potom pro různé fyzikální veličiny i jejich různé rozsahy stačí použít vhodný signálový převodník a všechny další prvky a přístroje jsou již shodné. Rozdíl mezi signálovými a mezisystémovými převodníkem spočívá v tom, že signálové převodníky transformují přirozený fyzikální signál na jednotný, zatímco mezisystémové převodníky transformují jednotný signál jedné energie na jednotný signál jiné energie.

Obr.76. Princip převodu na jednotný nebo unifikovaný signál.

- Analogově-číslicové převodníky

Jsou to elektronické systémy převádějící spojitě proměnný vstupní signál (zpravidla napětí) na posloupnost číselných hodnot. Lineárnímu signálu proto odpovídá na výstupu převodníku funkce odstupňovaná v tzv. kvantech, jejichž velikost určuje rozlišovací schopnost převodníku. Spojitému signálu na vstupu odpovídá určitý počet kvant na výstupu.Podle způsobu jak tento převod realizují, rozdělujeme převodníky do dvou skupin:

- přímé převodníky - s kvantováním měřené veličiny jejichž výstupem je přímo počet kvant

-  patří sem převodníky kompenzační a komparační

- převodníky s mezipřevodem měřené veličiny na čas nebo frekvenci, u nichž ke kvantování

dochází v časové oblasti. Patří sem převodníky s jednoduchou nebo dvojitou integrací a

převodníky napětí-frekvence.

- Číslicově-analogové převodníky.

Používají se k převodu vstupní číselné hodnoty vyjádřené v binárním kódu na odpovídající výstupní hodnotu spojitého signálu, kterým je zpravidla napětí. V automatizační technice se Č/A převodníky používají k převodu výstupních signálů číslicových řídících členů na analogový signál ovládání spojitých akčních členů. Dále se používají k převodu číslicových signálů pro analogové zobrazení ukazovacími měřícími přístroji nebo zobrazení výchylky paprsku obrazovky číslicového osciloskopu. Nejužívanější jsou převodníky s váhovými odpory a s odporovou sítí R-2R.

Podrobněji budou A/Č a Č/A převodníky vysvětleny ve 4. ročníku.

4.4. Prvky pro zpracování informace.

Způsob zpracování signálu bude záviset na druhu signálu a na druhu energie, která je  nositelkou příslušné informace.

- Zesilovače.

Jejich činnost spočívá v tom, že malým vstupním signálem ovládáme velký tok energie. Proto zesilovače musí vždy mít napájení. Zesilovače se mezi sebou liší druhem signálu, konstrukcí, zesílením a hlavně, úkoly které mají plnit.

Zesilovače můžeme rozdělit na spojité a nespojité (stykač), podle energie na elektrické, pneumatické a hydraulické, podle statických vlastností na lineární a nelineární, podle dynamických vlastností na stejnosměrné, nízkofrekvenční, vysokofrekvenční a širokopásmové., podle vlastností výstupu na symetrické a nesymetrické, podle funkce na zesilovače operační, výkonové a oddělovací a podle konstrukce (elektronkové, tranzistorové, tyristorové, integrované, magnetické atd.).

Velký vliv na vlastnosti zesilovačů mají zpětné vazby. Ty ovlivňují stabilitu, zesílení, linearitu, dynamické vlastnosti, a impedanci. Důležitým parametrem zesilovačů je ztrátový výkon, který se při práci zesilovače přemění v teplo, které je nutno odvést (chlazení).

Operační zesilovače.

Jsou základní aktivní součástkou pro zpracování analogového signálu. Jsou určeny k tomu, aby ve spojení se zpětnou vazbou realizovaly požadovaný přenos signálu. Ideální operační zesilovač by měl mít nekonečné zesílení, z důvodu zátěže předchozích obvodů by měl mít nekonečný vstupní odpor a z důvodu minimálního zkreslení výstupního signálu i nulový výstupní odpor (ideální zdroj).

- Členy pro logické operace.

- Elektrické prvky pro logické operace.

Nejstaršími prvky pro logické operace jsou relé, popřípadě stykače. Slouží k mechanickému propojení elektrické cesty. Stykače jsou určeny pro spínání větších výkonů. Relé dělíme na elektromagnetická, jazýčková polarizovaná a magnetoelektrická.

Napětí, při kterém relé zapíná, je vždy větší než napětí, při kterém relé odpadne a vypne. Poměr obou napětí se nazývá přídržný poměr ( bývá kolem 0,8) a zamezuje vypínání zapnutého relé při malém kolísání napětí na cívce. Elektromagnetické relé má značné zesílení, ale je však ve srovnání s elektronickými prvky rozměrné a hmotné a jeho kontakty trpí opalováním.

- Elektronické prvky pro logické operace.

V současné době jsou logické úlohy řešeny převážně elektronicky s použitím techniky na bázi tranzistorů. Jednodušší pracovní logické obvody mohou být realizovány pomocí logických prvků na základě RTL, DTL, TTL nebo pomocí integrovaných obvodů (viz. kap. 2). Složitější úlohy, především s proměnným programem, se řeší pomocí programovatelných automatů a PC.

- Pneumatické prvky pro logické operace.

V šedesátýsh letech nastal bouřlivý rozvoj tzv. fluidiky. Vznikalo mnoho principů, pomocí kterých bylo možno realizovat i složité logické funkce. Všechny typy nezávisle na materiálu, ze kterého byly vyrobeny, byly necitlivé na elektromagnetické a radiační rušení (využití ve vojenské technice). Při malých rozměrech však byly citlivé na čistotu napájecího plynu (kapaliny).

V současné době již tato technika má pouze okrajový význam, neboť rozvoj elektroniky umožnil dostatečnou integraci i dostatečnou odolnost obvodů proti rušení.

V současné době se používají pneumatické logické prvky tam, kde se nevyplatí transformovat pneumatický signál na elektrický. Pomocí nich jsou realizovány pouze jednodušší logické funkce.

Mezi prostředky pro zpracování patří samozřejmě i programovatelné automaty, které již zde byly popsány, a regulátory, které budou popsány ve čtvrtém ročníku.

- Akční členy.

Jsou to všechny prvky, které jsou určené k využití zpracované informace, tzn. prvky na konci řetězce zpracování informace. Mezi ně patří hlavně pohony a na ně navazující regulační orgány.

Pohony jsou zařízení, která převádějí signály z členů pro zpracování informace na výchylku konající požadovanou práci s požadovaným výkonem.

Regulační orgány jsou zařízení pro ovládání toku hmoty nebo energie systémem. Ne vždy je možno rozdělit akční člen na pohon a regulační orgán.

- Pohony.

Pohony můžeme rozdělit na pohony určené pro ovládání regulačních orgánů a na pohony speciální, které jsou řešeny pro každou aplikaci individuálně. Podle energie, která je využitá ke konání práce pohonů, rozlišujeme pohony elektrické, pneumatické a hydraulické.

Obr.77 Blokové schéma pohonu.

Pohony můžeme dále rozdělit podle výstupního signálu na spojité (proporcionální) a nespojité (dvoupolohové) a podle dráhy pohybu jejich výstupní části na posuvné, kyvné a rotační. Podle chování v čase je dělíme na statické a astatické.

Pro řízení procesů jsou na pohony kladeny tyto požadavky :

- Přímočarý pohyb pro ovládání polohy regulačních ventilů a šoupátek v rozsahu řádově desítky až stovky mm při silách 100 N až 100 MN.

- Úhlové vychýlení mechanizmu pro ovládání škrtících klapek, žaluzií, kohoutů atd.

- Otáčivý pohyb (až desítky otočení)

U pohonů se mohou používat tato přídavná zařízení :

- Zařízení  pro definování chováni pohonu v případě výpadku napájecí energie (např. dosažení předepsané polohy, brzda) – zajištění tzv. pasivní bezpečnosti.

- Zařízení pro ruční ovládání regulačního orgánu.

- Vysílač skutečné polohy regulačního orgánu ( pro ruční ovládání nebo pro vytvoření zpětné vazby)

- U elektrických pohonů koncové spínače (polohové nebo momentové).

4.5.2.1. Elektrické pohony

Obr.78. Základní části elektrického pohonu.

Elektrické motory.

Základní vlastnost elektrického motoru, která rozhoduje o jeho použití je určena jeho mechanickou charakteristikou – závislost zatěžovacího momentu na otáčkách. Dále rozhoduje, zda má konstantní nebo proměnné otáčky a způsob a rozsah jejich ovládání. Z hlediska praktického nasazení pohonu nás pak zajímá přetížitelnost motoru, tepelná a klimatická odolnost, krytí a ochrana proti explozi. Podle napájecího napětí dělíme elektrické motory na stejnosměrné a střídavé. Podle funkčního principu na stejnosměrné, indukční a synchronní.

- Stejnosměrné motory.

Jsou konstrukčně shodné s dynamem, tzn. že musí mít komutátor, který zajišťuje přepínání mezi póly statoru a rotoru a tím vytváří trvalý točivý moment. Magnetické obvody těchto motorů jsou z kompaktních materiálů. Stejnosměrné motory dělíme na sériové, derivační a kompaudní.

Derivační motor  -  budící vinutí zapojeno paralelně k rotoru

-  otáčky můžeme měnit změnou budícího proudu

-  nastavené otáčky se mění se zatížením jen málo a lze využít rekuperaci

Sériový motor  -  budící vinutí je zapojeno do série s vinutím rotoru

-  se zatížením klesají otáčky nebo jinak – s klesajícími otáčkami vzrůstá

moment (výhodné pro startér automobilu, tramvaj atd.)

- při odlehčení rotoru nebezpečně narůstají otáčky

Kompaudní motor  - vznikne spojením derivačního a sériového motoru.  Hlavní póly nesou derivační i sériové vinutí. Podle toho jak velké jsou magnetomotorické síly těchto vinutí a jakým směrem magnetují, lze dosáhnout různých tvarů charakteristik. Převládá-li sériové vinutí, tak derivační vinutí pouze zamezuje, aby se nezvýšily otáčky při úplně odlehčeném motoru. Převládá-li derivační vinutí, lze sériové vinutí využít pro zvýšení záběrového momentu. U tohoto motoru lze brzdit rekuperací.

Obr.79. Stejnosměrné motory a jejich charakteristiky.

- Indukční (střídavé) motory.

Podle fází je dělíme na jednofázové a třífázové, podle konstrukce a způsobu provozu na synchronní, asynchronní, komutátorové, se stíněným polem a krokové.

Jednofázové komutátorové motory.

Mají podobnou konstrukci a vlastnosti jako stejnosměrné stroje. Dnes se používají především sériové zapojení. Liší se pouze tím, že mají magnetické obvody rotoru i statoru skládané z plechů. Moment není konstantní, ale sinusově kolísá s dvojnásobnou frekvencí napájecího proudu. Mají velkou závislost otáček na zatěžovacím momentu, avšak nemají omezenou hodnotu maxima otáček, jako např. asynchronní motory (50 Hz – 3000 ot/min). Jmenovité otáčky se volí kolem 10 000 ot/min i vyšší. Používají se u ručního nářadí apod. Jejich nevýhodou je vznik vysokofrekvenčního výboje na komutátoru. Proto je třeba tyto výboje odrušit (odrušovací kondenzátory).

Asynchronní třífázové motory.

Tři fáze napětí a proudu přivedené do tří statorových vinutí motoru vytvoří kruhové točivé pole, jehož směr je určen sledem jednotlivých fází. Přehození dvou fází způsobí změnu smyslu otáčení točivého pole a tím i hřídele motoru. Rotor motoru nemá žádné vinutí, ale pouze vodivě propojenou klec – motor nakrátko. Regulaci otáček můžeme provést stupňovitě, je-li motor vybaven přepínatelnými póly, nebo změnou frekvence pomocí frekvenčního měniče.

Obr.80 Momentová charakteristika asynchronního motoru a základní vztahy.

Jednofázové motory.

Jsou odvozeny z asynchronních motorů třífázových. Při jednofázovém napájení mají však třífázové motory nulový rozběhový moment a proto se normálně sami nemůžou rozběhnout. Rozběhu dosáhneme vřazením odporu nebo kapacity do série s pomocnou fází. Zjednodušenou konstrukcí dostaneme jednofázový asynchronní motor s hlavní a pomocným vinutím. Tyto motory jsou jednoduché, nenáročné a nevyžadují třífázový rozvod.

Obr.81. Střídavé jednofázové motory.

Motorek se stíněný pólem.

Má statorové vinutí ze dvou cívek, z nichž každá magnetizuje jeden vyniklý pól. Každý pól je rozpůlen a jeho jedna půle je obepnuta silným závitem spojeným nakrátko. Tyto závity nakrátko vytvoří točivé pole, které otáčí rotorem. /pravou rotoru nakrátko lze docílit, že motor pracuje synchronně s frekvencí sítě. Záběrný moment a účinnost jsou malé a proto se motorku se stíněným pólem používá jen na nejmenší výkony (desítky W) – pohon hodin, zapisovačů, gramofonů atd.

c)  Krokové motory.

V současné technické praxi se používají tři druhy krokových motorů : krokové motory s pasivním rotorem , krokové motory s aktivním rotorem a krokové motory s odvalujícím se rotorem.

Krokové motory s pasivním rotorem.

Jako u všech krokových motorů je vinutí pouze na statorové části motoru. Rotor je v případě pasivního rotoru tvořen svazkem plechů nalisovaných na hřídel. Plechy mají tvar, který tvoří pólové nástavce. Motory s pasivním rotorem mohou být tří a vícefázové. Prakticky se používají čtyři nebo pět fází.

Obr.82. Konstrukce motoru s pasivním rotorem.

Krokové motory s aktivním rotorem.

Jejich rotor obsahuje magneticky aktivní část – permanentní magnet. Podle uspořádání pólů magnetu rozlišujeme krokové motory s :

s radiálně polarizovaným magnetem - obvykle čtyř a vícepólovým

- někdy označovány jako PM

s axiálně polarizovaným permanentním magnetem - vždy dvojpólový magnet

- nejvíce rozšířené, jsou u nich prvky konstrukce

motorů jak s pasivním tak  s aktivním rotorem

- obvykle označovány jako hybridní

Obr.83. Hybridní krokový motor.

Vlastnosti krokových motorů.

U krokových motorů s pasivním rotorem je typická relativně malá velikost kroku (většinou 1 až 5°, výjimečně 15 až 22,5° ). Provozní momenty od jednotek mN(m až do  1,5 Nm. Nejvyšší rozběhový kmitočet je od několika kHz u nejmenších až do několika desítek Hz u největších motorů. Mají však jednoduchou a levnou konstrukci.

Krokové motory s permanentním magnetem mají složitější magnetický obvod a jsou tudíž dražší. Mají širší pásmo provozních kmitočtů. Motory s radiálně polarizovaným magnetem mají velikost kroku větší než 15°, obvykle 30°, 45° i 60°. Motory s axiálně polarizovaným magnetem jsou v současné době nejrozšířenějším druhem krokových motorů. Konstruují se s velikostí kroku od 0,36 do 5°, nejčastěji 0,9° a 1,8°. Tyto motory vykazují při stejném objemu 2 až 2,5 krát větší moment než motory s pasivním rotorem. Pásmo provozních kmitočtů je několik kHz a u některých speciálních aplikací až desítky kHz. U motorů s odvalujícím se rotorem se dosahuje nejlepších hodnot ukazatele – poměr provozního momentu k objemu motoru – 2 krát větší než u motorů s axiálně polarizovaným permanentním magnetem. Jsou vhodné pro realizaci velmi malých kroků – zlomky stupně. Dosahují velmi vysokých provozních kmitočtů (desítky kHz) a velkých přesností krokování při příznivých dynamických vlastnostech.

Ovladače krokových motorů.

Časové posloupnosti přepínání fází krokových motorů je nutno realizovat s kmitočtem řádu kHz. Ovladač musí v každém případě plnit dva požadavky : musí vytvořit předepsanou časovou posloupnost buzení fází motoru , jednak zajistit jmenovitou hodnotu proudu v sepnuté fázi krokového motoru. Nezbytnou součástí každého krokového motoru je tedy elektronický komutátor a výkonový zesilovač. Ovladač může ještě plnit některé další funkce např.  provoz v režimu synchronního motoru s velkým regulačním poměrem. Jednoduchou a pohodlnou změnou frekvence generátoru je možno dosáhnout změny otáček krokového motoru. Dále je možno dosáhnout naprosto synchronního chodu dvou motorů, popřípadě přesně definovaného vzájemného pohybu dvou i více motorů.

Krokové motory tak při značné jednoduchosti zajišťují poměrně spolehlivý a přesný chod.

4.5.2.2. Pneumatické pohony.

Vyznačují se jednoduchým a robustním provedením, čistotou provozu, vysokou provozní spolehlivostí, velkými přestavnými silami (řádově až 104 N) a poměrně krátkými přestavnými dobami. Jsou vhodné do provozů s agresivním prostředím i nebezpečím požáru či exploze a to vše při nízké ceně.

Pneumatické pohony dělíme, podle prvku převádějícího tlak na sílu nebo výchylku, na pohony s membránou, pístem, vlnovcem a speciální, podle způsobu generování pohybu na jednočinné a dvojčinné a podle dráhy výstupního prvku na posuvné, kyvné a rotační a podle signálu na spojité (proporcionální) a nespojité.

a) Membránové pohony.

Můžeme je rozdělit na pohony pro proporcionální činnost a pohony pro nespojitou činnost (dvoupolohové).

Membránové pohony pro proporcionální činnost se používají především v oblasti spojité regulace pro pohon regulačních orgánů. Vyrábí se ve velkých sériích a ve stavebnicovém uspořádání. Jejich výhodou je dokonalá těsnost, nevýhodou je relativně malý zdvih.

Obr.84. Membránové pohony.

- Pístové pohony.

Předností pneumatických pístových pohonů je jejich možný velký zdvih (řádově až metry), robustnost a spolehlivost konstrukce, značné síly (desítky kN) nebo momenty (stovky Nm), malý zastavěný prostor a relativně nízká cena. Jejich nevýhodou je značné tření při pohybu, a možná netěsnost. Životnost pneumatických pohonů pro ovládání se udává v km dráhy (např. 10 000 km).

Pístové pohony určené pro regulaci musí být vybaveny korektorem, který umožní přesné polohování.

Pístové pohony určené pro ovládání jsou většinou dvoupolohové. U těchto pohonů se nedoporučuje radiální zatěžování pístnice, protože to snižuje životnost pohonu.

Obr.85. Pístové pohony.

V ovládací technice se s výhodou používají motory s kyvným pohybem, pohony s odvalovaví membránou, vlnovcové pohony a další speciální pohony.

Obr.86. Další typy pneumatických pohonů.

4.5.2.3. Hydraulické pohony.

Pracovní tlaky používané v hydraulických řídících obvodech dosahují tlaků řádově až desítky Mpa. Nelze tedy rozumně použít membránu jako převodový prvek a pružinu pro vratný pohyb. Hydraulické pohony jsou proto zásadně dvojčinné a chovají se jako astatické členy, tj. mají integrační charakter činnosti. Jsou schopny generovat největší síly nebo momenty, při malých dobách přestavení a současně při nejmenších možných rozměrech i tíze pohonů, ve srovnání s jinými typy pohonů. Proto se používají v mobilní technice – pozemní vozidle, lodě, letadla, atd. Pracují obvykle s elektronickým zařízením. Principem se hydraulické pohony celkem neliší od pístových dvojčinných pohonů.

Problémem hydraulických pohonů je jejich nečistý provoz a jsou problematické tam, kde je nebezpečí požáru. Jsou-li použity pro spojitou regulaci průmyslových zařízení, tvoří vždy jednu stavební jednotku  s čerpadlem, zásobní nádrží oleje a rozvaděčem. Důvodem je nutnost omezení délky rozvodu kapaliny, ve které při velké délce vznikají, díky nestlačitelnosti a setrvačným silám, velké tlakové rázy.

4.5.2.4. Regulační orgány.

Regulační orgány můžeme rozdělit na speciální regulační orgány a na regulační orgány pro všeobecné použití.

Speciální regulační orgány jsou zpravidla integrální součástí regulační soustavy  jsou konstruovány výhradně pro jeden účel, např. rozváděcí kola vodních turbín, ventil průtoku chladící vody v chladiči automobilu atd.

Regulační orgány pro všeobecné použití jsou určeny pro ovládání průtoků plynů, par a kapalin. Podle konstrukce je můžeme rozdělit na ventily, kohouty, šoupátka, klapky a žaluzie. Každý regulační orgán musí být dimenzován na jmenovitý pracovní tlak PN a jmenovitou světlost DN. Současně musí vyhovovat i svou tepelnou a korosivní odolností protékajícímu médiu.

Obr.87. Konstrukce regulačních orgánů.